## Pč
Potrubí DN 1200
vnitřní průměr - di [mm] | 1200
tloušťka trubky - ti [mm] | 10
izolace přívod - tpřív [cm] | 30
izolace vrat [cm] | 20
délka [m] | 34000
PROVOZ | zima max | zima střed | léto | A přív | 4.4461e+22 | 4.2439e+22 | 3.2297e+22
To [°C] | -10 | 0 | 20 | A vrat | 3.883e+22 | 3.5992e+22 | 2.7363e+22
průtok [t/h] | 7500 | 6000 | 3000 | B přív | 1.6405e-40 | 1.9301e-38 | 2.6242e-31
Tp [°C] | 145 | 135 | 97 | B vrat | 1.7685e-35 | 1.5423e-33 | 1.2753e-28
Tv [°C] | 70 | 66 | 65
Hydraulic.parametry
drsnost [mm] | 0.1
dp zdr [kPa] | 200
dp spot [kPa] v1 | 200
dp spot [kPa] v2 | 0
dp spot [kPa] v3 | -200
Eta č [%] | 65
Ro [kg/m3] přív | 922.045 | 930.805 | 960.0802
Ro [kg/m3] vrat | 977.02 | 979.2568 | 979.805
w [m/s] přív | 1.9988 | 1.584 | 0.76785
w [m/s] vrat | 1.8864 | 1.5056 | 0.7524
ny [m2/s] přív | 2.0846e-07 | 2.2254e-07 | 3.0114e-07
ny [m2/s] vrat | 4.0588e-07 | 4.2833e-07 | 4.3436e-07
Re [-] přív | 11506474.3715 | 8541405.6356 | 3059787.63
Re [-] vrat | 5577042.0907 | 4218118.3576 | 2078637.3702
Lambda [-] přív | 0.011806 | 0.011875 | 0.012287
Lambda [-] vrat | 0.012007 | 0.012122 | 0.012544
Lambda.L/d [-] přív | 334.4952 | 336.4473 | 348.1307
Lambda.L/d [-] vrat | 340.2055 | 343.4482 | 355.4199
Dzet [1/m] přív | 0.00659 | 0.00659 | 0.00659
Dzet [1/m] vrat | 0.00659 | 0.00659 | 0.00659
Dzet*L [-] přív | 224.06 | 224.06 | 224.06
Dzet*L [-] vrat | 224.06 | 224.06 | 224.06
dp [kPa] přív | 1028.8148 | 654.5243 | 161.9483
dp [kPa] vrat | 980.8515 | 629.9104 | 160.7096
dPč [kPa] v1 | 2409.6662 | 1684.4346 | 722.658
dPč [kPa] v2 | 2209.6662 | 1484.4346 | 522.658
dPč [kPa] v3 | 2009.6662 | 1284.4346 | 322.658
Yč [J/kg] v1 | 2466.3428 | 1720.1153 | 737.5529
Pč [kW] v1 | 7904.9448 | 4410.5521 | 945.5806
Pč [kW] v2 | 7248.842 | 3886.8687 | 683.8854
Pč [kW] v3 | 6592.7391 | 3363.1854 | 422.1902
Q tření [kW] přív | 2324.5764 | 1171.9681 | 140.5684
Q tření [kW] vrat | 2091.5033 | 1072.0891 | 136.6851
Q tření [kW] celk | 4416.0798 | 2244.0573 | 277.2535

## qz
Potrubí DN 1200
vnitřní průměr - di [mm] | 1200
tloušťka trubky - ti [mm] | 10
izolace přívod - tpřív [cm] | 30
izolace vrat [cm] | 20
délka [m] | 34000
PROVOZ | zima max | zima střed | léto
To [°C] | -10 | 0 | 20
průtok [t/h] | 7500 | 6000 | 3000
Tp [°C] | 145 | 135 | 97
Tv [°C] | 70 | 66 | 65
Tepelné parametry
cpv [J/kg.K] | 4227
lamda izolace [W/mK] | 0.065
lamda trubky [W/mK] | 56.9
alfa okolí [W/m2K] | 27
alfa voda [W/m2K] | 10000
koef.zvyš.ztrát | 1.2
Q zdr [MW] | 660.4688 | 486.105 | 112.72
Rc [mK/W] přív | 0.98636 | 0.98636 | 0.98636
Rc [mK/W] vrat | 0.70198 | 0.70198 | 0.70198
qz [W/m] přív | 157.1438 | 136.8672 | 78.065
qz [W/m] vrat | 113.9637 | 94.02 | 64.1046
qz* [W/m] přív | 188.5726 | 164.2406 | 93.678
qz* [W/m] vrat | 136.7564 | 112.8241 | 76.9255
Qztr [MW] přív | 6.4115 | 5.5842 | 3.1851
Qztr [MW] vrat | 4.6497 | 3.836 | 2.6155
Qztr celk [MW] | 11.0612 | 9.4202 | 5.8005
dT ochl [°C] přív | 0.46409 | 0.62629 | 0.8643
dT ochl [°C] vrat | 0.2905 | 0.39232 | 0.7037