O tepelných      čerpadlech

V posledních letech je stále více zřejmé, že negativní vlivy světového klimatu mají spojitost s hromaděním skleníkových plynů jako je oxid uhličitý, metan a freony. Nutnost úspor fosilních zdrojů energie a jejich nahrazování obnovitelnými zdroji se tak stává stále naléhavější. Rapidní nárůst cen elektrické energie, ale i ostatních topných prostředků v posledních několika letech nás nutí  při volbě způsobu vytápění kromě klasických způsobů vytápění vážněji uvažovat i o vytápění pomocí tepelného čerpadla. Zejména se mluví o tepelných čerpadlech jako o možné alternativě k elektrickému přímotopnému vytápění. Vytápění tepelnými čerpadly se v zahraničí prosazuje již řadu let a tato zařízení jsou na velmi dobré technické úrovni.

V úvodní kapitole této práce bude čtenář seznámen se základními informacemi o funkci tepelného  čerpadla, používaných systémech a základních částech, ze kterých se skládá. V následujících kapitolách budou postupně vytvořeny matematické modely pro 3 různé způsoby provozu tepelného čerpadla zvoleného systému (země-voda) a konkrétní objekt. Budeme zde uvažovat jednak vytápění TČ v monovaletním provozu, jednak v bivalentním provozu s elektrokotlem a jednak v bivaletním provozu s přímotopy v objektu. Na základě   výsledků získaných řešením vytvořených matamatických modelů pro uvedené způsoby vytápění bude následně proveden návrh otopné soustavy, určena energetická náročnost vytápění, vyčísleny provozní a investiční náklady. K řešení vytvořených matematických modelů provozů TČ používáme program Mathematica.

# 2 Seznámení s problematikou tepelných

# čerpadel

## 2.1 Základní princip tepelného čerpadla

Principem je uzavřený okruh, obdobný jako u kompresorové chladničky, jímž se na jedné straně teplo odebírá a na druhé straně předává. Chladnička odebírá teplo z vnitřního prostoru z potravin a předává ho kondenzátorem na své zadní straně do místnosti. Požadovaným efektem je zde snížení teploty ve vnitřním prostoru chladničky, ohřívání vzduchu v místnosti  je nezbytným důsledkem. Tepelné čerpadlo namísto potravin odebírá tepelnou energii ze vzduchu, vody nebo ze země a na termodynamickém principu ji mění v potřebné teplo. Tepelné čerpadlo umožňuje využití nízkopotenciálního tepla,které nelze běžným přímým způsobem využít, neboť má  příliš nízkou teplotu.

Tepelné čerpadlo má čtyři základní části a to výparník, kondenzátor, kompresor a redukční ventil. Okruh tepelného čerpadla je naplněn kapalinou s nízkým bodem varu, kterou nazýváme pracovním médiem. Pracovní médium (chladivo) hraje ve fungování tepelného čerpadla význačnou roli. Nízkopotenciální teplo vnějšího prostředí je tedy za pomocí pracovního teplonosného média odebíráno z výparníku a přiváděno do kompresoru. Kompresor tedy nasává pracovní médium z výparníku, v němž nastává podtlak, médium se vypařuje, k čemuž spotřebovává výparné teplo ze zdroje. Páry teplonosného média jsou v kompresoru stlačeny, tím se zvýší tlak, páry se ohřejí a vhání se do kondenzátoru. Zde páry předají výparné teplo otopné vodě  a tím zkondenzují. Zkapalněné médium  protéká redukčním ventilem, expanduje, čímž ztrácí tlak a výrazně  se ochlazuje. Poněvadž je pracovní médium chladnější než zdroj tepla, odčerpává z něho teplo a cyklus se znovu opakuje ve směru výparník, kompresor, kondenzátor, redukční ventil.

M

Pel

3

1

2

Qin                                                                                                                        Qtop

4

obr. 1  Principiální schema tepelného čerpadla

1 výparník

2 kondenzátor

3 kompresor s elektromotorem

4 redukční ventil

## 2.2 Základní rovnice tepelného čerpadla

Jedná se o dvě rovnice, z nichž první popisuje první větu termodynamickou a druhá druhou větu termodynamickou.

Qtop=Qin+Pel  [W,W,W]   (2.2.1)

kde

Qin  - teplo odebírané zdroji (je přečerpáváno na teplotní hladinu vhodnou z hlediska využití)

Pel   - elektrický příkon

Qtop - topný výkon  ( teplo získané po přečerpání)

Qtop=ε∗Pel [W, - ,W]         (2.2.2)

kde

ε    - topný faktor tepelného čerpadla

První věta termodynamická:

Součet všech energií  v izolovaném systému je konstantní; energii nelze vyrobit z ničeho, lze ji pouze přeměňovat.

Druhá věta termodynamická:

Teplo nemůže samo o sobě přecházet z prostředí o teplotě nižší  do prostředí o teplotě vyšší; nelze sestrojit periodicky pracující stroj, který by nezpůsoboval žádné jiné změny, než že by produkoval práci odnímáním ekvivalentního množství tepla ze zdroje o stálé teplotě.

Topný faktor představuje kromě ceny nejdůležitější údaj, který udává, kolikrát je větší získaný výkon proti vynaloženému příkonu (elektrickému). Topný faktor závisí na teplotě zdroje tepla a na teplotě, při které je teplo spotřebováno. Čím vyšší je teplota zdroje tepla  a čím nižší je teplota, při které se teplo spotřebovává, tím větší je topný faktor. Vztahuje se vždy jako momentální hodnota na určitý provozní stav.

Pro topný faktor se pro současná tepelná čerpadla udává následující přibližný vztah:

ε=12∗TkTk−T0 [- ,K, K ]

kde

To 	-	teplota odparníku

Tk  - teplota kondenzátoru

Z tohoto vztahu je vidět, že čím menší bude rozdíl mezi teplotou odparníku ( teplotou prostředí, ze kterého se teplo odebírá) a teplotou kondenzátoru ( požadovanou teplotou topné vody pro vytápění), tím bude vyšší topný faktor, a tím vyšší bude účinnost tepelného čerpadla.

## 2.3 Základní rozdělení tepelných čerpadel

Nejčastěji se tepelná čerpadla rozdělují podle způsobu, jak je tepelná energie získávána a jak je dále využívána. Rozlišujeme tedy tyto systémy:

země	 - voda

voda	 - voda

vzduch - voda

vzduch - vzduch

Primární okruh nám určuje zdroj, odkud je tepelná energie odebírána, sekundární okruh zase topné médium, kterému je získaná energie předávána.

### 2.3.1 Tepelné čerpadlo vzduch - voda

V tomto případě je zdrojem nízkopotenciální energie vzduch. Největší výhodou vzduchu je jeho dostupnost. Z hlediska zásahu do okolí je tento zdroj velice výhodný. Vzduch jako zdroj tepla má však tu nevýhodu, že jeho teplota se mění v závislosti na ročním období a na počasí, což má negativní vliv na provozní parametry tepelného čerpadla. Když je vzduch nejchladnější, je zapotřebí na vytápění tepla nejvíce. S klesající  teplotou okolního vzduchu se snižuje topný faktor.

obr. 2  Tepelné čerpadlo systému vzduch - voda

U tohoto systému je tedy na primární straně nositelem tepelné energie vzduch, na sekundární straně voda. Ohřátá otopná voda jako topné médium je pak využívána k vytápění domů, k přípravě teplé užitkové vody, případně pro ohřev vody v bazénech. Při volbě vhodného místa pro jeho umístění je zapotřebí počítat s poněkud hlučnějším provozem.

Tepelná čerpadla tohoto systému se vyrábí ve dvou provedeních. Jednak se vyrábí v provedení split, což znamená, že tato tepelná čerpadla se skládají z venkovní jednotky, která obsahuje výparník a ventilátor a z vnitřní jednotky, jenž je umístěna v kotelně a obsahuje kompresor, kondenzátor, spínací prvky a základní regulátor. Obě části jsou spojeny měděným vedením pracovního média. Kromě toho většina výrobců tepelných čerpadel dodává tato zařízení v kompaktním provedení. To znamená, že výparník s ventilátorem, kondenzátor i kompresor jsou umístěny v jedné skříni, která je v provedení buď pro venkovní nebo vnitřní instalaci.

### 2.3.2 Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

U tepelného čerpadla tohoto systému je opět na primární straně nositelem tepelné energie vzduch, sekundární okruh tvoří zpravidla klimatizace či teplovzdušné rozvody. Na obou stranách systému je tedy nositelem tepelné energie vzduch. Konstrukce výparníku je přizpůsobena prostředí, ze kterého se teplo odebírá. Pro čerpání tepla ze vzduchu převažují výparníky trubkové konstrukce, které zvětšují výparnou plochu trubek a jsou schopny přenést i tepelnou energii obsaženou ve vzduchu. Na sekundární straně jsou výměníky stejné konstrukce.

### 2.3.3 Tepelné čerpadlo země – voda

U tepelného čerpadla tohoto systému jsou v primárním okruhu výparníky přizpůsobeny pro uložení do země a v sekundárním okruhu je teplo předáváno do vody. Konstrukce výparníků je volena v závislosti na tom, zda budeme chladivo používat pouze v uzavřeném celku tepelného čerpadla, či jej využijeme mimo tento celek. V prvním případě je konstrukce výparníku tvořena deskovým výměníkem, do něhož je přiváděna nemrznoucí směs ( např. solanka) z dalšího výměníku tvořeného plastovou hadicí. Ta je umístěna v zahradě, případně v hlubinné vrtu a nemrznoucí směs odebírá nízkopotenciální energii zemině obklopující tuto hadici. V druhém případě se jedná o přímý odběr tepla ze země chladivem. V tomto případě tvoří  výparník obvykle měděná trubka, kterou opět pokládáme do terénu či vrtu, teplo přechází přímo do chladiva, které je nositelem tepla.

K využití tepla obsaženého v půdě se používají jednak zemní kolektory a jednak zemní sondy.

Obr.3 Tepelné čerpadlo systému země – voda

#### 2.3.3.1 Zemní kolektory

Zemní kolektory jsou tvořeny systémem polyetylenových trubek, kterými cirkuluje nemrznoucí směs, tou je předáváno teplo výparníku tepelného čerpadla. Jako nemrznoucí směs se obvykle používá solanka. Polyetylénové trubky se vedou po dně výkopu v hloubce zhruba 1,5 metru pod povrchem země, ve které je země dostatečně teplá i v chladných dnech a tepelné čerpadlo je možné hospodárně provozovat. Trubky se umisťují ve vzdálenosti 0,6 až 1 metr od sebe. Důležitou podmínkou však je, že musí být k dispozici dostatečně velký  pozemek k položení potrubního systému, jenž bude teplo ze země odvádět. Nejlepší je umístění na volném prostranství (zahrada) v blízkosti vytápěného objektu. V žádném případě se nedoporučuje umísťovat zemní kolektory pod vytápěný objekt, neboť odnímání tepla zemině může mít za následek její sesedání s následným poškozením objektu. Počítá se asi  s pěti až osmi metry výkopů na 1 kW výkonu. Měrný výkon závisí do značné míry na typu půdy, zejména na obsahu vody v půdě. Skutečností je, že sběrná plocha musí být 2 až 3 krát větší než vytápěná plocha.

Máme-li k dispozici dostatečně velký pozemek, je zde ideální předpoklad pro použití tepelného čerpadla země - voda se zemními kolektory. Tento systém je zejména vhodný u novostaveb a objektů, kde ještě nejsou dokončeny terénní úpravy zahrady. Pozemek, v němž je uložen zemní kolektor by měl být co nejvíce přístupný slunečnímu záření  i dešťovým srážkám.

#### 2.3.3.2 Zemní sondy

Jedná se o svislé zemní sondy na jímání tepla. Jejich výhodou oproti zemním kolektorům spočívá v tom,že vyžadují jen málo místa. Pomocí vrtných zařízení se provádí vrty do hloubky až 150 metrů. Zemní sondy se sestávají z patky sondy a ze  svislých trubek z polyetylénu. Polyetylénové trubky jsou do zemních vrtů zakládány ve tvaru zdvojeného písmene U a po provedení tlakové zkoušky je celý vrt opět zasypán. Obdobně jako u zemních kolektorů cirkuluje  systémem nemrznoucí směs, která odnímá zemi teplo. Měrný výkon sond je závislý na složení půdy. Měrný výkon sond je závislý na složení půdy. Na 1 kW se počítá asi 12 až 18 metrů zemní sondy. Podle typu tepelného čerpadla a podle kvality půdy se pro jedno vytápěcí zařízení zřídí případně i více sond. Pro zřízení tohoto systému je zapotřebí mít souhlas příslušného vodohospodářského úřadu. Přibližná cena vrtů je 1000 Kč za metr, přičemž opět záleží na složení zeminy. Pořízení tohoto systému je finančně náročnější.

### 2.3.4 Tepelné čerpadlo voda – voda

V tomto případě je zdrojem nízkopotenciálního tepla voda a to buď povrchová nebo podzemní. Nízkopotenciální energii je možné odebírat pomocí soustavy PE trubek s nemrznoucí směsí vložené do potoka, řeky či jiného vodního zdroje s dostatečnou tepelnou kapacitou. Je nutné zabránit úplnému zamrznutí toku a zanášení výměníků nečistotami.

Zvláště vhodným zdrojem je podzemní voda, protože si udržuje zhruba stálou teplotu po celý rok  a tato teplota se pohybuje  v rozmezí 8 až 12 °C. V tom spočívá její výhoda. Díky tomu, že teplotní úroveň tohoto zdroje tepla je stálá, je topný faktor tepelného čerpadla po celý rok příznivý. Bohužel podzemní voda není všude k dispozici, jak v dostatečném množství, tak v potřebné kvalitě. Použití spodní vody musí být povoleno příslušným vodohospodářským úřadem. Pro tento způsob získávání tepla je nutno vyvrtat dvě studny, jednu nasávací, ze které se bude teplo odčerpávat a jednu vsakovací, do které se bude ochlazená voda vracet. Hloubka vrtů se pohybuje mezi 10 až 15 metry, přičemž průměr vrtu studně bývá obvykle 22 cm. Odstup mezi studnami by měl být větší než 15 metrů. Cena vrtu studny závisí  na složení zeminy, hloubce a  průměru vrtu a pohybuje se od 2000  do  4000 Kč za metr.

Využití podzemní vody vyžaduje celoročně vydatný pramen, pro rodinný dům je zapotřebí stále odčerpávat 0,5 až 1 litr za sekundu a to po celou dobu předpokládané životnosti tepelného čerpadla. Voda se čerpá ze studny většinou klasickým ponorným čerpadlem, v tepelném čerpadle je ochlazena a vrací se do vsakovací studny. Následné vypouštění do kanalizace se obvykle nepovoluje.Podzemní voda musí splňovat přísné limity obsahu chemických a minerálních sloučenin, které by mohly být příčinou zanášení, zarůstání a koroze výměníku tepelného čerpadla.

Obr. 4 Tepelné čerpadlo systému voda – voda

U tepelného čerpadla tohoto systému je teplo získáváno z vody a opět do ní je předáváno. Voda je tedy zároveň nositelem nízkopotenciální energie a zároveň topným médiem. Jako výměníky – kondenzátory se pro předávání tepla nejčastěji používají výměníky deskové. Jejich je tvořena z jednotlivých plátů – desek, které jsou vyrobeny z nerez plechů, jenž jsou lisovány tak, že jejich příčný profil při položení na sebe vytváří malé komůrky. Tyto desky se pak střídají tak, aby po jedné straně proudilo chladivo jako nositel tepla a po druhé straně plechu proudila voda, coby nosné médium.

## 2.4 Popis základních částí tepelného čerpadla

### 2.4.1 Kompresor

Představuje nejdůležitější část tepelného čerpadla. Nasává páry chladiva z výparníku, stlačuje je a vytlačuje do kondenzátoru, přivádí do systému mechanickou práci. Pracovní médium je přečerpáno na vyšší teplotní úroveň, k čemuž je zapotřebí vynaložit elektrickou (případně jinou) energii. Kompresory pro tepelná čerpadla musí splňovat určité podmínky. Musí být schopny práce v celém požadovaném rozsahu tlaků (až do řádově jednotek MPa) a teplot, provozně spolehlivé při dlouhodobé životnosti s minimální spotřebou elektrické energie a nízkou pořizovací cenou.

Důležitým parametrem kompresorů bez ohledu na typ je sací výkon. Nejčastěji používané kompresory jsou pístové a spirálové. Kompresory se konstruují v různých velikostech a provedeních: hermetickém ( motor s kompresorem jsou jsou umístěny spolu v hermeticky uzavřeném pouzdru),  polohermetickém a otevřeném. Výhodou hermetického provedení je naprostá těsnost, z nádoby vede jen sací a výtlačné potrubí, nemůže tedy docházet k únikům chladiva.

#### 2.4.1.1 Hermetický pístový kompresor

Je to nejvíce rozšířený druh, zejména v malých provedeních.Vyrábějí se již desítky let, jejich konstrukce jsou vyzrálé a jejich životnost je velmi vysoká ( 20 a více let). U pístových kompresorů obvykle nezáleží na smyslu otáčení motoru. Hlučnost pístových kompresorů dnes není díky jejich moderní konstrukci nijak vysoká, je ale vyšší než u kompresorů scroll. Celý kompresor je možné obalit tlumícím krytem, který bývá dodáván výrobcem a současně slouží jako tepelná izolace.

#### 2.4.1.2 Hermetický spirálový kompresor scroll

Jedná se o moderní typ kompresoru, který je vyráběn poměrně krátkou dobu.Kompresor scroll se skládá ze dvou kovových spirál, které jsou vloženy do sebe. Jedna (horní) je pevná a má uprostřed otvor, spojený s výtlačnou trubkou. Druhý ( dolní) spirálový díl se neotáčí, ale krouží v horním pomocí excentru, který je na hřídeli motoru. Tím se mezi spirálami v místech s odlišným zakřivením vytvářejí plynové kapsy, které se neustále posouvají ke středu spirál a zmenšují svůj objem. Jejich cesta končí u středního otvoru horní spirály. Životnost těchto kompresorů je velmi vysoká. Ceny těchto kompresorů ve stejné výkonové hladině jsou zhruba o 1/3  až 1/2  vyšší než  u pístových typů.

Výhody  spirálového kompresoru scroll oproti pístovým kompresorům:

Kompresory scroll mají oproti pístovým typům vyšší, téměř 100 % objemovou účinnost, nižšší vibrace a proto i tišší chod. Mají jednodušší konstrukci, neboť obsahují méně pohyblivých dílů a jsou odolné proti nasávání kapalného chladiva. Nemají žádné ventily a tedy žádné ,, hluché “ prostory. Pístový kompresor totiž nevytlačí úplně všechno stlačené chladivo do výstupního potrubí , ale část jej znovu při vratném pohybu pístu (sání) expanduje ve válci. Tím se energetická účinnost pístového kompresoru snižuje.

Kompresory scroll nemají žádné vratné pohyby., vyrábějí se pouze jako hermetické a jejich motory jsou chlazeny parami procházejícího chladiva. Na rozdíl od pístových kompresorů se musí dodržet smysl otáčení motoru, protože při obráceném chodu nedává kompresor žádný tlak a může se i poškodit.

Je třeba si uvědomit, že sebedokonalejší  a technicky perfektně zhotovený kompresor by nebyl schopen dodávat teplo bez vhodného média. Pro dasažení vyšších, pro potřeby vytápění důležitých, teplot je nutné použití chladiva s nízkým bodem varu.

### 2.4.2 Kondenzátor

Kondenzátor je výměník tepla vyrobený nejčastěji z mědi či nerezavějící oceli. Během kondenzace  pracovního média  přenáší uvolněné teplo do topného okruhu. Konstrukce závisí na tom, zda-li je jako nosič tepla použit vzduch nebo voda. Je-li tedy jako nosič tepla použit vzduch jsou kondenzátory konstruovány jako lamelové. Často se používají u chladících zařízení pro odvod tepla do okolního prostředí. Pro předání tepla do vody se používají zejména výměníky deskové.

#### 2.4.2.1 Lamelové výměníky

Skládají  se z jedné nebo více řad mšděných trubek. Ty jsou opatřeny obvykle hliníkovými lamelami, aby se zvětšil jejich teplosměnný povrch, čímž se zvýší přenos tepla. Trubkový okruh může být jeden, ale větší výměníky mají obvykle více sekcí spojených paralelně.

#### 2.4.2.2 Deskové výměníky

Tyto výměníky  jsou  tvořeny skupinou nerezových desek, které jsou natvrdo spájeny a tvoří jediný nedemontovatelný celek, vyznačující se vysokou pevností. Výměníky musí byýt konstrukčně upraveny tak, aby snesly kolísání tlaků chladiva. Běžná velikost provozních tlaků se podle konstrukce výměníku pohybuje v mezích 1,6 až 3,2 MPa. Nerezové desky mají speciálně tvarované prolisy, které jsou tvarovány tak, že pči složení na sebe vytvoří dvě skupiny kanálků, kterými pak odděleně proti sobě proudí teplonosná média. Speciální systém kanálků mezi deskami způsobuje intenzivní turbulentní proudění, které zajišťuje vysoký prostup tepla ve výměníku. Vířivé proudění spolu s hladkým povrchem desek snižuje nebezpečí usazování nečistot. Výhodou deskových výměníků je jejich vysoká účinnost a vysoký přenášený výkon při malých rozměrech.

### 2.4.3 Výparník

Je určen k předávání tepla ze zdroje tepla do chladiva. Výparník musí mít obdobně jako kondenzátor takovou konstrukci, která je odolná vůči vlivům použitého chladiva. Jednak z hlediska tlaků a jednak z hlediska korozivního působení. Pro výparníky se tedy používají stejné konstrukce a stejné materiály jako u kondenzátorů.

### 2.4.4 Expanzní ventil

Úkolem této součásti je vstřikovat do výparníku správné množství kapalného chladiva tak, aby byl výparník správně plněn a měl optimální provozní režim. Slouží tedy k řízení množství vypouštěného chladiva do výparníku, jedná se o řízené zúžení potrubí před výparníkem. U tepelných čerpadel se často msto drahých expanzních ventilů ve skutečnosti používá kapilární trubice, což je měděná trubička s velmi malýmvnitřním průměrem. Běžné jsou expnzní ventily ovládané termsotatem. Ty se pomocí manometru na kompresoru nastaví tak, aby se na kondenzátoru a na výparníku dosáhlo požadovaných teplot. Dále existují expanzní ventily automatické, které pracují nezávisle na teplotě a jsou ovládány tlakem na odpařovací straně.

### 2.4.5  Příslušenství

V předchozích odstavcích jsem se podrobněji zabýval popisem základních částí tepelného čerpadla, v tomto odstavci bych se chtěl alespoň v krátkosti zmínit  o některých dalších součástech. Součástí tepelného čerpadla je řada dílů sloužících pro regulaci a kontrolu různých parametrů. Tlaky ve vysokotlaké i v nízkotlaké části se hlídají pomocí presostatů, teplotu  v obou výměnících nám sledují termostaty.

Mezi další součásti patří například manometry, sbrěrač kapalného chladiva (jedná se o tlakovou nádobu sloužící jako zásobník celého množství kapalného chladiva v TČ a odlučovač bublin, zajišťuje, aby do expanzního ventilu přicházela pouze kapalina), kapiláry, průhledítka (pro sledování toku kapaliny v potrubí), akumulační zásobník (sloužící  jako oddělovací zásobník pro prodloužení chodu tepelného čerpadla a přemostění výpadků el. napájení), ventilátory (u TČ systémů vzduch – voda a vzduch – vzduch), rozdělovač a sběrač  ( u TČ země – voda), řídící jednotka, oběhová čerpadla, různé ventily atd.

## 2.5 Chladiva

Chladivem je možné nazvat každou látku, která má schopnost odebírat tepelnou energii ze zvoleného prostředí. Je to látka, která obíhá uvnitř okruhu tepelného čerpadla, přičemž buď teplo přijímá nebo vydává. Tato látka musí mít celou řadu velmi přesně specifikovaných  chemických a fyzikálních vlastností. Navíc, aby ji bylo možné použít v praxi, chceme, aby byla bezpečná, ekologická a provozně ekonomická. Jednou z nejdůležitějších vlastností je, že to musí být látka s nízkým bodem varu.

U chladících prostředků používaných pro tepelná čerpadla došlo díky problematice freonů k určitým změnám. Název freony je vžité označení pro řadu chemických sloučenin ze skupiny fluorovaných  a chlorovaných uhlovodíků. V současné době se freony považují za hlavního viníka destrukce ozónové vrstvy horní části atmosféry a podílí se na tvorbě skleníkového efektu, který v současnosti trvale mění klima. Skleníkový efekt vzniká tím, že část tepelného záření, které se odrazí od povrchu země není propuštěno skrz atmosféru zpět jako v normálním stavu, ale je vráceno zpět k zemi. Nejběžnějším skleníkovým plynem je oxid uhličitý.

Freony se obvykle rozdělují na dvě skupiny, označované jako tvrdé (CFC) a měkké (HCFC). Za nejvíce škodlivé se považují halogenizované typy R11 ( CFCl3 ) a R12 (CF2Cl2). Za méně škodlivý se považuje částečně halogenizovaný  typ, měkký freon  R22 (CHClF2) s kratší dobou setrvání v atmosféře. V současné době se chladiva R11 a R12 (tvrdé freony) nesmí v nových zařízeních používat a používání měkkého freonu R22 se omezuje. V posledních letech se stále více uplatňuje snaha nahradit  tyto látky látkami šetrnějšími k ovzduší. Jako náhrada za používané typy R11 a R12 se začalo používat chladivo R134a  (C2H2F4 – Reclin). Jedná se o nechlorovaný, pouze fluorovaný uhlovodík, nehořlavou látku, která nepoškozuje ozónovou vrstvu, ale silně podporuje skleníkový efekt. Dále se používají směsná chladiva. Dále bych jmenoval chladivo R 290 (CH3 – propan). Jedná se o čistý uhlovodík, který nepoškozuje ozónovou vrstvu a podle dosavadních informací nemá ani žádné jiné negativní důsledky. Jeho nevýhodou je však výbušnost a hořlavost.

### 2.5.1 Rozdělení chladiv podle fyzikálních vlastností

Podle teplotních vlastností  lze chladiva rozdělit na azeotropní a zeotropní.

Azeotropní chladiva  jsou taková, která se chovají jako čisté kapaliny. Během fázové přeměny z páry na kapalinu se složení  par a kapaliny nemění. Mohou to být chladiva jednosložková, ale i vícesložková. Do této skupiny patří například chladivo R22  a R290.

Zeotropní chladiva jsou směsi obvykle 2 až 4 druhů chladiv, která mají během fázové přeměny na kapalinu proměnné složení. Patří sem například chladivo R470c.

Vliv plynů a par a tedy i chladiv na poškozování ozónové vrstvy Země  se popisuje pomocí koeficientu ODP (Ozone Depletion Potential). Je to relativní číslo. Za jeho základ byl vzat freon R11. Jeho koeficient byl stanoven  jako 1. Čím je poměrné číslo látky menší, tím je vliv na poškozování ozónové vrstvy menší.

Vliv látek na skleníkový efekt se označuje pomocí koeficientu GWP (Global Warming Potential). U tohoto čísla se ještě  udává počet let vlivu. Číslo je vztahováno k CO2 za 100 let, u kterého je stanoven GWP = 1. Vyšší číslo znamená vyšší negativní vliv.

### 2.5.2 Rozdělení chladiv podle chemického složení

Podle chemického složení se chladiva rozdělují na skupiny CFC, HCFC, HCF a HC.

CFC: jedná se o plně halogenizované uhlovodíky a jejich směsi, to znamená všechny atomy vodíku v molekule jsou nahrazeny atomy prvků ze skupiny halogenidů, tedy chlorem, fluorem, někdy i bromem. Označují se jako tvrdé freony. Do této skupiny patří například chladiva R11, R12. Mají vysoký koeficient ODP i GWP.

HCFC: jsou to chlorofluorované uhlovodíky, vyznačují se tím, že mají v molekule i atomy vodíky. Bývají označovány jako měkké freony. Patří sem například chladiva R21 a R22. Jejich ODP je relativně nízký, GWP střední až vysoký.

HFC: chladiva patřící do této skupiny nemají v molekule atomy chloru, ale pouze atomy fluoru. Mají ODP = 0, ale mohou mít značně vysoký koeficient GWP. Patří sem například chladiva R134a, R407c a R404a.

HC: jedná se o přírodní uhlovodíky a jejich směsi, jsou zcela bez halogenidů, ale jsou hořlavé. Nemají žádný škodlivý vliv na ozón  a minimální vliv na skleníkový efekt. Sem patří např. chladivo R290.

## 2.6 Volba vhodné otopné soustavy

Při rozhodování o možném použití tepelného čerpadla musí být zohledněno o jaký systém se jedná, zejména s jakou teplotou topné vody pracuje. U nových staveb by se mělo počítat s nízkoteplotním vytápěním s teplotou vody maximálně 55°C. Jako technická mez se pro všechny systémy udává teplota 65°C, ekonomická teplotní mez 55°C. Pro vytápění je tedy nutné použít nízkoteplotní systémy – velkoplošné nízkoteplotní radiátory, podlahové či stěnové vytápění.

Velikost otopné plochy úzce souvisí s teplotou přiváděné vody k otopným tělesům, a tím ovlivňuje i možnost uplatnění tepelných čerpadel v této soustavě. Zvětšení otopné plochy se projeví dvojím příznivým účinkem, neboť s rostoucí teplosměnnou plochou klesá potřebná teplota topné vody a v důsledku toho dojde jednak ke zvětšení topného faktoru a jednak je možné tepelné čerpadlo provozovat při nižších venkovních teplotách. Důležitým předpokladem pro realizaci nízkoteplotních otopných systémů s použitím tepelného čerpadla je dokonalá tepelná izolace objektu, který má být vytápěn.

## 2.7 Způsoby provozu tepelných čerpadel

Podle způsobu práce tepelného čerpadla se rozlišují následující provozy:

Monovalentní provoz – tepelné čerpadlo je v objektu jediným vytápěcím zařízením sloužícím pro vytápění, případně k přípravě teplé užitkové vody.

Monoenergetický provoz  - tento  systém nevyžaduje žádné další vytápěcí zařízení. Od určité venkovní teploty, kdy již výkon samotného tepelného čerpadla nestačí, se připne přídavný elektrický ohřev.

Alternativně bivalentní provoz  - v tomto případě tepelné čerpadlo pokrývá celou potřebu tepla až do určité teploty venkovního vzduchu. Tato teplota je předem nastavená. V případě, že poklesne teplota venkovního vzduchu pod tuto hodnotu, tepelné čerpadlo se vypne a produkci přebírá další tepelný zdroj.

Paralelně bivalentní provoz - při tomto způsobu provozu tepelné čerpadlo produkuje až do určité teploty potřebné teplo samo. Při nízkých teplotách se připne další zdroj tepla. Tento způsobu provozu se od předešlého liší v tom, že podíl tepelného čerpadla na celoroční produkci tepla je větší.

Částečně paralelně bivalentní provoz - do určité venkovní teploty opět tepelné čerpadlo produkuje potřebné teplo samo. Jestliže venkovní teplota poklesne pod tuto hodnotu, připojí se k němu další tepelný zdroj. Pokud tepelné čerpadlo neprodukuje vodu, jejíž teplota odpovídá teplotě topné vody, tepelné čerpadlo se vypne.

## 2.8 Hybridní vytápění

Při tomto způsobu vytápění spolupracují dvě samostatné otopné soustavy. Tepelné čerpadlo dodává teplo nízkoteplotní soustavě, která vytápí interiér na určitou základní úroveň a další potřeba tepla se pokrývá dalším vysokoteplotním zdrojem. Základní systém tvoří například podlahové vytápění. Tento systém tedy temperuje interiér na zhruba 12 až 15°C a zbývající teplo podle potřeby dodávají přímotopná elektrická topidla v jednotlivých místnostech řízená termostaty.

## 2.9 Tepelná čerpadla jiných principů

Až dosud jsme uvažovali tepelná čerpadla s kompresorem poháněným elektromotorem, která mají dominantní postavení. Nyní bych se alespoň krátce zmínil o existenci tepelných čerpadel jiných principů a sice o absorpčních tepelných čerpadlech.

### 2.9.1 Absorpční tepelná čerpadla

Tato tepelná čerpadla jsou založena na sorpčním principu. Vyžadují příkon tepelné energie získané spalováním plynných, kapalných či pevných paliv. Základními částmi tohoto tepelného čerpadla jsou dvě nádoby – absorbér (pohlcovač) a desorbér (vypuzovač), výparník, kondenzátor, 2 škrtící ventily  a čerpadlo.

5

7

3

4

Qin                                                                                                                                    Qtop

1

2

6

Obr. 5 Principiální schema absorpčního tepelného čerpadla

1 absorbér

2 desorbér

3 výparník

4 kondenzátor

5 škrtící ventil 1

6 škrtící ventil 2

7 oběhové čerpadlo

V absorbéru se nachází roztok s nízkou koncentrací chladiva v kapalině ( chudý roztok ). Do absorbéru proudí páry chladiva o nízkém tlaku a tyto páry jsou pohlcovány absorbentem. V průběhu tohoto procesu se uvolňuje teplo, které je nutno odvést do okolního prostředí. Po nasycení chladivem se roztok s vysokou koncentací chladiva (bohatý roztok) dopravuje čerpadlem do vypuzovače (generátoru). Ve vypuzovači je roztoku dodáno teplo o vysoké teplotě, roztok vře za vysokého tlaku a rozděluje se na dvě fáze: páry s vysokýn obsahem chladiva a kapalný tuhý roztok. Chudý  roztok se vrací přes škrtící ventil zpět do absorbéru, stlačené páry chladiva postupují do kondenzátoru. Funkce kondenzátoru  a výparníku je obdobná jako u kompresorových tepelných čerpadel. V kondenzátoru páry chladiva zkapalní, kondenzát je potom veden přes škrtící ventil do výparníku, kde odnímá teplo prostředí ( zdroji tepla) a za nízkého tlaku se vypaří.