## Slide 1: Vytápění a tepelná pohoda člověka
Literatura:
Jelínek V., Kabele K.: Technická zařízení budov 20, 2001
Brož K.: Vytápění, 1995
Normy ČSN, google „thermal comfort“

## Slide 2: Termoregulační systém člověka
receptory v pokožce:
chladu citlivost 4.10-3 K.s-1
horka citlivost 1.10-3 K.s-1
hypothalamus hlídá teplotu, ne jen její změny

## Slide 3: Základní rovnice trvalého přežití
Saldo sdíleného výkonu mezi člověkem a okolím:
S (W.m-2) saldo výkonu
M (W.m-2) výkon vyprodukovaný metabolismem
W (W.m-2) mechanický výkon

## Slide 4: Základní rovnice trvalého přežití
R (W.m-2) výměna výkonu sáláním
C (W.m-2) výkonová výměna způsobena prouděním
K (W.m-2) výměna výkonu vedením
E (W.m-2) odvod výkonu vypařováním
RES (W.m-2) odvod výkonu dýcháním

## Slide 5: Základní rovnice trvalého přežití
Pro přežití musí platit:

## Slide 6: Metabolismus
1 Met = 58,15 W.m-2
úroveň závisí na činnosti člověka

## Slide 8: Mechanická práce
vyjma vrcholových sportovců lze z energetického hlediska  vliv práce zanedbat

## Slide 9: Odvod tepla z člověka

## Slide 10: Vypařování difusní

## Slide 11: Vypařování difusí
ps (Pa) tlak syté páry při teplotě povrchu těla ts
pa (Pa) parciální tlak vodní páry ve vzduchu
φ (-) relativní vlhkost vzduchu
ta (°C) teplota vzduchu v místnosti
toto vypařování není naším tělem nijak regulováno. Typická hodnota se pohybuje kolem 10 W.m-2 .

## Slide 12: Vypařování potu
Záleží na hmotnostním toku potu
(g.m-2.s-1) z 1m2 povrchu těla
je obtížné určit, jaká část potu se skutečně vypaří

## Slide 13: Dýchání
RES=L+ERES (W.m-2)
        (W.m-2),
(W.m-2),
Běžná hodnota výkonu, spojeného s ohřevem vzduchu, se pohybuje v intervalu 2 až 5 W.m-2

## Slide 14: Sálání
feff (-) součinitel respektující sálání sama na sebe
wi (-) konfigurační faktor mezi i‑tým povrchem a osobou, která se nachází
ve středu místnosti
ti (°C) teplota i-tého povrchu místnosti
fcl (-) součinitel oblečení (poměr plochy oblečené části těla k neoblečené části)
tcl (°C) teplota povrchu oblečení
tr (°C) střední sálavá teplota okolí
 (-) emisivita šatů

## Slide 15: Konvekce a vedení tepla

## Slide 16: Konvekce a vedení tepla
var (m.s-1) relativní rychlost vzduchu vůči osobě
Do výrazu se dosazuje ta hodnota , která je větší
ts (°C) teplota povrchu těla
Icl (Clo) tepelný odpor oblečení
Číslo 0,155 ve vztahu (5.16) je přepočítávací koeficient mezi jednotkami tepelného odporu oblečení, protože 1 Clo=0,155 m2.K.W-1.

## Slide 19: Rovnice tepelné pohody
Při větší námaze chceme mít chladnější povrch těla a chceme se potit!

## Slide 20: Svážeme to do ranečku  - Fangerovy rovnice tepelné pohody

## Slide 21: PMV a PPD index

## Slide 22: Příklad možných kombinací

## Slide 23: Venkovní výpočtová teplota

## Slide 24: Vlhkost, proudění vzduchu
vlhkost
  malá – prach
  velká – kondenzace vody, plíseň
30 – 70 % … pro návrh volíme 60 %
proudění
  přirozené, nucené větrání

## Slide 25: Požadavky na vytápěcí zařízení
dosažení parametrů tepelné pohody
ekonomický provoz – úspora paliv a energie (regulace, měření)
vytvoření nejúčinnější otopné plochy
rozložení teplot v místnosti
otopné plochy u zdi, povrchová teplota > teplota rosného bodu

## Slide 26: Konvekční vytápění

## Slide 27: Sálavé stropní vytápění

## Slide 28: Vytápění otopnými tělesy

## Slide 29: Podlahové vytápění

## Slide 30: Stěnové a podlahové vytápění

## Slide 31: Teplovzdušné vytápění

## Slide 32: Tepelná ztráta místnosti
celková tepelná ztráta místnosti
tepelné ztráty stěnami
  přirážka na vyrovnání vlivu chladných stěn, urychlení zátopu, světovou stranu
tepelné ztráty větráním

## Slide 33: Tepelná ztráta místnosti

## Slide 34: Tepelná ztráta prostupem
součet tepelných toků jednotlivými stěnami
vyrovnání vlivu chladných stěn
  průměrný součinitel prostupu tepla
urychlení zátopu
světovou stranu

## Slide 35: Tepelná ztráta větráním
provzdušnost oken, venkovních dveří
  součinitel provzdušnosti, délka spar otevíratelných částí oken a dveří
charakteristické číslo budovy – poloha chráněná, nechráněná, velmi nepříznivá
charakteristické číslo místnosti

## Slide 36: Požadavky na větrání
ztráta větráním nemá být větší než 0.2 ztráty prostupem
vzduchová propustnost je vyhovující, je-li
  součinitel výměny
      n=0.5 …obytné budovy
      n=0.35 … občanské budovy
      n=0.25 …ostatní budovy

## Slide 37: Podrobnosti najdete
http://vytapeni.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=107&h=38&obor=5

## Slide 38: Režim a druhy vytápění budov
ústřední vytápění
lokální vytápění
trvalé vytápění
    nejméně 8hod denně po 5 za sebou jdoucích dní
občasné vytápění
nepřerušované vytápění
akumulační vytápění

## Slide 39: Tepelné ztráty budovy
obestavěný prostor budovy
tepelná charakteristika budovy
počet vytápěných místností v budově

## Slide 40: Roční spotřeba tepla
maximální výkon budovy
  počet otopných dní d,
  denostupně D,
  nesoučasnost infiltrace a prostupu,
  snížení teploty během dne,
  zkrácení doby s vyt. přestávkami,
  účinnost rozvodů, účinnost obsluhy

## Slide 41: Vytápění místnosti
přímotopné / akumulační
otopná tělesa
      článková
      desková – zvýšení radiace
      trubková, trubková s přídavnou plochou
      konvektory
velkoplošné otopné plochy
      podlahové – konvekce, sálání
      stěnové – konvekce, sálání
sálavé – stropní
      velkoplošné
      maloplošné – část stropu

## Slide 42: Konvektory – přirozená konvekce

## Slide 43: Konvektory – nucená konvekce

## Slide 44: Podlahové vytápění

## Slide 45: Sálavé vytápění