## Slide 1
Požadavky, návrh osvětlení
Žák P., Habel J., ČVUT FEL
ČVUT FEL, Praha

## Slide 2
ČVUT FEL, Praha
1. Předpisy a normy
ZÁKONY
183/2006 Sb. Zákon o uzemní plánování a stavebním řádu (Stavební zákon);
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví;
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií;
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích;
183/2006 Sb. Zákon o uzemním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)
§159 Projektová činnost ve výstavbě
Projektant ……..je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahující se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh.
§169 Obecné požadavky na výstavbu
Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu (§2 odst.2 písm. e) stanovené prováděcími právními předpisy.

## Slide 3
ČVUT FEL, Praha
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
10/2016 Nařízení hl. m. Prahy_Pražské stavební předpisy
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci
101/2005 Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
78/2013 Vyhláška o energetické náročnosti budov
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
§11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění
... obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami;
... v pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami.
… záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí mít umělé osvětlení
v souladu s normovými hodnotami.
… komunikační prostory musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci
§45 Osvětlení pracoviště - odst. (1) až (11)
1. Předpisy a normy

## Slide 4
ČVUT FEL, Praha
PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci
§45 Osvětlení pracoviště - odst. (1) až (11)
…. Pracoviště na němž se vykonává trvalá práce musí mít celkové osvětlení Em=200lx,
Denní osvětlení Dmin = 1,5%, při denním horním nebo kombinovaném osvětlení Dm=3%...
… Pokud nelze zajistit denní osvětlení a lze takový případ připustit navyšuje se úroveň umělého osvětlení o jeden stupeň dle normy.
1. Předpisy a normy

## Slide 5
ČVUT FEL, Praha
ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY – OSVĚTLENÍ
ČSN EN 12 665 Světlo a osvětlování – Základní termíny a kritéria pro stanovení
požadavků na osvětlení
ČSN ISO 45IEC 50 (845) – Mezinárodní elektrotechnický slovník kapitola 845: Osvětlení
ČSN EN 12 464 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů (2 části)
ČSN EN 12 193 Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov (4 části)
ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení
ČSN EN 15 193 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
ČSN 36 0011 Měření osvětlení prostorů (4 části)
TNI 36 0450 Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů
TNI 36 0451 Údržba vnitřních osvětlovacích soustav
DOPORUČENÍ A ODBORNÁ LITERATURA
Dokumenty CIE, www.cie.co.at
Dokumenty IESNA, www.ies.org
D.L. DiLaura a kol. The Lighting Handbook 10. vydání 2011
1. Předpisy a normy

## Slide 6
ČVUT FEL, Praha
Technické normy – hygienické požadavky
NORMA ČSN EN 12464-1
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů: část 1 vnitřní pracovní prostory

## Slide 7
ČVUT FEL, Praha
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení
ČSN EN 12464-1
zraková pohoda | tvorba zrakově příjemného prostředí pro psychologickou pohodu
zrakový výkon | dosažení potřebné ostrosti vidění, rozlišování tvaru a barev detailů i rychlosti vnímání při co nejnižší únavě a vysoké produktivitě
bezpečnost | zábrana oslnění, stroboskopického jevu rušivých stínů či kontrastů …
CÍL : uspokojit tři základní potřeby lidí
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

## Slide 8
ČVUT FEL, Praha
 | Parametr | Ověřovaná veličina
1 | rozložení jasu | hladiny jasů a osvětleností
2 | rovnoměrnost | rovnoměrnost L a E
3 | oslnění | činitel oslnění UGR
4 | podání barev; soulad Tc a E | index podání barev Ra ; Tc
5 | podání tvaru ; směrovost a stínivost | sv. vektor, E4π, činitel podání tvaru P
6 | míhání světla osvětlení | zábrana stroboskopickému jevu
HLAVNÍ PARAMETRY
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení

## Slide 9
ČVUT FEL, Praha
Množství světla v daném prostoru a jeho kvantitativní a kvalitativní vlastnosti, objektivně nejpřesněji vystihuje úroveň jasu L (cd/m2).
souvisí s pocitem dostatečnosti osvětlení - prostor je vnímán jako potemnělý nebo jako prosvětlený.
Souvisí se světelnou atmosférou prostoru – prostor je působí klidně při rovnoměrném osvětlení, dramaticky při směrovém osvětlení
Úroveň jasu (kvantitativní povaha):
Rozložení jasu (kvalitativní povaha):
Nový Dvůr, klášter trapistů
Výstava Karel IV, Praha
ROZLOŽENÍ JASU
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení

## Slide 10
ČVUT FEL, Praha
Zásadní parametr ovlivňující adaptaci zraku. Složitost popisu světelných podmínek hodnotami jasu (závislost na E a ) – hodnoceno odděleně
Plocha | Činitel odrazu  (%)
strop | 70 – 90
stěny | 50 – 80
podlaha | 20 – 50
Plocha | Osvětlenost Em (lx) | Rovnoměrnost Uo (-)
strop | 30 (50) | 0,1
stěny | 50 (75) | 0,1
PRAXE
ROZLOŽENÍ JASU
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení

## Slide 11
ČVUT FEL, Praha
Požadavky na zrakové vnímání | Jas (cd.m-2) | Osvětlenost srovnávací roviny (lx)
Právě rozlišitelné rysy lidského obličeje | 1 | 20
Uspokojivé rozlišení lidského obličeje | 10 až 20 | 200
Optimální zrakové podmínky v běžných pracovních prostorech | 100 až 400 | 2.000
Provádění kritických zrakových úkolů s malým kontrastem a jemnými detaily | 1.000 | 20.000
OSVĚTLENOST
Doporučená řada osvětlenosti (lx):
20 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500 – 2 000 – 3 000 – 5 000
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení

## Slide 12
ČVUT FEL, Praha
místo zrakového úkolu prostor na pracovním místě,
v němž se nachází zrakový úkol (stanoveno taxativně)
bezprostřední okolí úkol
pás o šířce aspoň 0,5 m okolo místa zrakového úkolu uvnitř zorného pole
pozadí část prostoru u pracovišť v halách a v rozlehlejších prostorech, která neobsahuje místa zrakového úkolu ani bezprostřední okolí. Pás o šířce minimálně 3 m.
OSVĚTLENOST
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení
Udržovaná osvětlenost Em
Ep0 (lx) - místně průměrná časově maximální osvětlenost
z - udržovací činitel

## Slide 13
ČVUT FEL, Praha
Osvětlenost úkolu Eú (lx) | Osvětlenost bezprostředního okolí úkolu E0 (lx) | Osvětlenost pozadí Ep(lx)
750 500 300 200 150 100 50 | 500 300 200 150 Eú Eú Eú | 166 100 66 50 50 33 Ebo/3
OSVĚTLENOST
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení
Při určitých nepříznivých / příznivých podmínkách je třeba hladinu osvětlenosti zvýšit / snížit (např. věk pracovníků)
Stáří (let) | Potřebná hladina osvětlenosti |  |  |  |  | 
 | (lx) | (%) | (lx) | (%) | (lx) | (%)
20 | 100 | 100 | 300 | 100 | 900 | 100
60 | 210 | 210 | 550 | 183 | 1100 | 122

## Slide 14
ČVUT FEL, Praha
Rovnoměrnost osvětlenosti U0
místo zrakového úkolu: stanoveno taxativně v normě
bezprostřední okolí: UO > 0,4
pozadí: UO > 0,1
ROVNOMĚRNOST
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení

## Slide 15
ČVUT FEL, Praha
OSLNĚNÍ - nepříznivý stav zraku sítnice nebo její část vystavena jasu vyššímu, než na který je oko adaptováno – psychologické (pozorovatelné, rušivé) a fyziologické (omezující a oslepující)
Přímé oslnění (svítidla, zdroje, okna)
Oslnění nepřímé (odlesky, závoj)
OSLNĚNÍ
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení

## Slide 16
ČVUT FEL, Praha
5. Oslnění
kde
Lp - adaptační jas oka pozorovatele či jas pozadí (cd.m-2);
Lzi - jas svíticích částí i-tého oslňujícího svítidla ve směru k oku pozorovatele (cd.m-2);
i - prostorový úhel, pod nímž pozorovatel vidí svíticí části i-tého oslňujícího zdroje (sr);
Pi - činitel polohy (-) podle Luckieshe a Gutha charakterizující vliv polohy i-tého
oslňujícího svítidla vůči ose pohledu pozorovatele ( -);
n - počet svítidel, která pozorovatele v dané pozici oslňují ( - ).
OSLNĚNÍ PŘÍMÉ, SYSTÉM HODNOCENí UGR
Omezení:
pouze pro hodnocení rušivého oslnění od přímých svítidel
pro svítidla s vyzařovací plochou cca od 0,005 m2 do 1,5 m2
pro menší svítidla příliš přísný
pro větší svítidla příliš tolerantní

## Slide 17
ČVUT FEL, Praha
5. Oslnění
Subjektivní hodnocení oslnění | UGR |  | Prostory
právě rozeznatelné | 10 | x | x
právě přijatelné | 16 | 16 | rýsovny
 |  | 19 | kanceláře, školy
právě nepříjemné | 22 | 22 | jemná průmyslová výroba
 |  | 25 | běžná průmyslová výroba
právě nesnesitelné | 28 | 28 | hrubá průmyslová výroba
Rozdíl tří jednotek indexu oslnění je významná změna, kterou je schopen rozlišit běžný pozorovatel. Rozdíl jedné jednotky je rozpoznatelný v laboratorních podmínkách
OSLNĚNÍ PŘÍMÉ, SYSTÉM HODNOCENÍ UGR

## Slide 18
ČVUT FEL, Praha
5. Oslnění
Zakázané oblasti
Vymezení zakázaných oblastí pro svítidla s přímou složkou v rovině svítidel
a) prostorový pohled, b) půdorys
OSLNĚNÍ NEPŘÍMÉ

## Slide 19
ČVUT FEL, Praha
5. Oslnění
Pracoviště se zobrazovacími jednotkami (monitory):
Velikost Nejvyššího jasu obrazovky zobrazovací jednotky | Obrazovky s vysokým jasem L > 200 cd/m2 | Obrazovky se středním jasem L < 200 cd/m2
Případ A (pozitivní polarita a běžné požadavky na barvy apod.) |  3000 cd/m2 |  1500 cd/m2
Případ B (negativní polarita a/nebo vyšší požadavky na barvy a detaily zobrazovaných informací apod.) |  1500 cd/m2 |  1000 cd/m2
OSLNĚNÍ NEPŘÍMÉ

## Slide 20
ČVUT FEL, Praha
Tc (K) | Tón barvy světla zdroje | Příklad světelného zdroje
 3300 | teple bílý | žárovky, halogenové žárovky, zářivky, sodíkové výbojky, halogenidové výbojky, LED
3300 až 5300 | neutrálně bílý | zářivky (bílé), výbojky halogenidové, LED
 5300 | chladně bílý | zářivky (denní), halogenidové výbojky, LED
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení

## Slide 21
ČVUT FEL, Praha
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení
Kruithoffův diagram
Tc (K) | Hladiny osvětlenosti (lx) v prostorech | 
 | pracovních | kulturních a společenských
 3300 |  500 |  200
3300 až 5300 | 300 až 1500 | 150 až 500
 5300 |  500 |  200
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI

## Slide 22
ČVUT FEL, Praha
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení
Index podání barev Ra | Požadavky na kvalitu vjemu barev | Příklady použití
Ra  90 | velmi vysoké | klinická diagnostika, obrazové galerie, polygrafie
80  Ra  90 | vysoké | byty, hotely, restaurace, obchody, nemocnice
 |  | tiskárny, textilní průmysl, kanceláře, školy, sportoviště
60  Ra  80 | střední | Některé průmyslové provozy
40  Ra  60 | malé | 
20  Ra  40 | velmi nízké | komunikace
INDEX PODÁNÍ BAREV

## Slide 23
ČVUT FEL, Praha
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení
Světelný zdroj | Tcn (K) | Ra (-)
Žárovka | 2 700 | 100
Halogenová žárovka | 2 800 – 3 100 | 100
Kompaktní zářivka | 2 700 – 6 500 | 80 – 90
Lineární zářivka | 2 700 – 8 000 | 60 – 98
Indukční výbojka (nízkotlaká) | 2 700 – 4 000 | 80
Halogenidová výbojka | 3 000 – 5 900 | 60 – 90
Rtuťová výbojka | 3 200 – 4 200 | 40 - 60
Vysokotlaká sodíková výbojka | 2 000 | 25
Vysokotlaká sodíková výbojka (SDW-T) | 2 500 | 80
Světelná dioda | 2 600 – 8 000 | 70 – 90
SPEKTRÁLNÍ VLASTNOSTI SVĚTELÝCH ZDROJŮ

## Slide 24
ČVUT FEL, Praha
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení
SMĚROVÉ VLASTNOSTI OSVĚTLENÍ
Doporučené parametry směrových vlastností osvětlení (původní ČSN 36 0450):
Charakteristika prostoru | Požadavky na prosvětlení prostoru | E4 (lx) | Požadavky na podání tvaru | P
kongresové sály reprezentační prostory | vysoké | 130 až 150 | vysoké | 1,3 až 1,5
hlediště divadel, koncertní a společenské sály | střední | 90 až 120 | střední | 1,6 až 2,0
hlediště klubů, galerie, kryté tržnice, vstupní haly | nízké | 50 až 70 | nízké | 2,1 až 2,5
Činitel podání tvaru:
doporučeno SN = 0,2  0,8
Stupeň stínivosti (Norden):
kde:  - světelný vektor (lx)
E4 - střední kulová osvětlenost (lx)

## Slide 25
ČVUT FEL, Praha
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení
SMĚROVOST - vlastnost osvětlení charakterizující převažující směr (světelný vektor)
STÍNIVOST - schopnost osvětlení vytvářet na předmětech stíny
PROSVĚTLENÍ - subjektivní dojem o celkové dostatečnosti osvětlení prostorou
SMĚROVÉ VLASTNOSTI OSVĚTLENÍ
Norma ČSN EN 12 464-1 – prosvětlení prostoru:
Válcová osvětlenost Ec : běžné prostory: Ec ≥ 50 lx, UO ≥ 0,10
důležité prostory (kanceláře, učebny..) Ec ≥ 150 lx, UO ≥ 0,10
Činitel podání tvaru:
doporučeno 0,3  0,6
( - )
kde:
Ec,p - válcová osvětlenost v kontrolním bodě, h =1,2m; 1,5m (lx)
Ep - horizontální osvětlenost v kontrolním bodě (lx)

## Slide 26
ČVUT FEL, Praha
2. Základní kvalitativní parametry osvětlení
Ref. č. | Aplikační oblast | Světelně technický parametr |  |  | 
 |  | Em,úkol (lx) | UO (-) | UGRL (-) | Ra (-)
1 | Komunikační zóny a společné prostory | 20 - 500 | 0,4 – 0,6 | 16 - 28 | 40 – 90
2 | Průmyslové činnosti a prostory | 20 – 2 000 | 0,4 – 0,7 | 16 - 28 | 20 – 90
3 | Administrativní prostory | 200 - 750 | 0,4 – 0,7 | 16 - 25 | 80
4 | Obchodní prostory | 300 - 500 | 0,4 – 0,6 | 19 - 22 | 80
5 | Veřejné prostory | 75 - 500 | 0,4 – 0,6 | 19 - 25 | 20 – 80
6 | Školská a výchovná zařízení | 100 - 750 | 0,4 – 0,7 | 19 - 25 | 80
7 | Zdravotnická zařízení | 5 – 100 000 | 0,4 – 0,7 | 19 -22 | 80 – 90
8 | Dopravní prostory | 50 - 500 | 0,4 – 0,7 | 16 - 28 | 40 – 80
POŽADAVKY NA OSVĚTLENÍ V NORMĚ ČSN EN 12464-1

## Slide 27
ČVUT FEL, Praha
Technické normy – požadavky na energetickou náročnost
NORMA ČSN EN 15 193
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů: část 1 vnitřní pracovní prostory

## Slide 28
ČVUT FEL, Praha
Technické normy – požadavky na energetickou náročnost
ČSN EN 15193-1 - Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení
Část 1: Specifikace, modul M9
Část 2: (TR) Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9

## Slide 29
ČVUT FEL, Praha
Technické normy – požadavky na energetickou náročnost
Hodnocení navrhovaného nebo rekonstruovaného objektu
  znalost instalovaného příkonu,
  odhad provozního příkonu
  odhad doby využití
B. Hodnocení stávajícího objektu
  znalost celkové spotřeby;
  znalost instalovaného příkonu
  odhad provozního příkonu
  odhad doby využití

## Slide 30
ČVUT FEL, Praha
Technické normy – požadavky na energetickou náročnost
Rychlá metoda - vyhodnocení spotřeby elektrické energie na osvětlení za celou budovu.
Podrobná metoda - vyhodnocení spotřeby elektrické energie na osvětlení z pohledu její prostorového a časové distribuce (zónování).

## Slide 31
ČVUT FEL, Praha
Technické normy – požadavky na energetickou náročnost
Spotřeba elektrické energie na osvětlení:
kde WL – spotřeba elektrické energie na normální osvětlení
WP – spotřeba elektrické energie na nabíjení svítidel nouzového osvětlení, řídicího systému a krytí ztrát
(kWh/rok)
kde Pn je celkový instalovaný příkon svítidel ve vnitřním prostoru nebo v jeho části (W);
tD je doba provozu s denním světlem (h);
tN je doba provozu bez denního světla (h);
FD je činitel závislosti na denním světle (-);
FO je činitel závislosti na obsazení (-);
FC je činitel konstantní osvětlenosti (-).
(kWh/rok)

## Slide 32
ČVUT FEL, Praha
Technické normy – požadavky na energetickou náročnost
Činitel konstantní osvětlenosti:
(- ; -)
kde MF – udržovací činitel, dříve
označovaný jako z (-)
1 – osvětlenost
2 – udržovací činitel
3 – příkon
X – doba provozu (h)
Y - - relativní hodnoty

## Slide 33
ČVUT FEL, Praha
Technické normy – požadavky na energetickou náročnost
Činitel závislosti na denním světle:
kde FD,S,n – činitel přístupu denního světla, který zohledňuje celkovou přístupnost denního
světla v zóně n. Tento činitel vyjadřuje, pro uvažovaný časový úsek, příspěvek denního světla v celkové požadované osvětlenosti v zóně n. V zónách bez denního světla je FD,S,n = 1
FD,C,n – činitel ovládání umělého osvětlení, který vyjadřuje schopnost řídicího systému osvětlení využít přístupu denního světla v zóně n.
(- ; -, -)
Místo | Přístup denního světla |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ēm = 300 lx |  |  | Ēm = 500 lx |  |  | Ēm = 750 lx |  | 
 | slabý 2 >D 1% | střední 3 >D 2% | silný D 3% | slabý 2 >D 1% | střední 3 >D 2% | silný D 3% | slabý 2 >D 1% | střední 3 >D 2% | silný D 3%
Praha (50°N) | 0,66 | 0,78 | 0,85 | 0,47 | 0,66 | 0,77 | 0,33 | 0,52 | 0,68
Činitel přístupu denního světla FD,S,n pro svislá průčelí (TNI 73 0327)

## Slide 34
ČVUT FEL, Praha
Technické normy – požadavky na energetickou náročnost
Činitel závislosti na obsazení:
Závisí na dvou činitelích - typ ovládacího systému, činitel FOC (-)
- stupeň nepřítomnosti ve vnitřním prostoru nebo budově, činitel FA (-)
FO = 1 - osvětlení se zapíná „centrálně“ tj. ve více než jedné místnosti současně
- plocha osvětlená skupinou svítidel, která se spínají společně (ručně nebo automaticky) je
větší než 30m2.
FO  1 - zasedací místnosti (s vypínačem nebo čidlem) i když se zapínají „centrálně“.
- plocha osvětlená svítidlem nebo skupinou svítidel, která se spínají společně, není větší než 30m2.
0,0  FA  0,2
0,2  FA  0,9
0,9  FA  1,0

## Slide 35
ČVUT FEL, Praha
Technické normy – požadavky na energetickou náročnost
Způsob ovládání osvětlovací soustavy:
Systémy bez automatické detekce přítomnosti nebo nepřítomnosti osob | FOC
Ruční zapínání / ruční vypínání 1,00 | 1,00
Ruční zapínání/vypínání + přídavný automatický signál celkového vypnutí | 0,95
Systémy s automatickou detekcí přítomnosti a/nebo nepřítomnosti osob | FOC
Automatické zapínání/ stmívání | 0,95
Automatické zapínání / automatické vypínání | 0,90
Ruční zapínání / stmívání | 0,90
Ruční zapínání / automatické vypínání | 0,80

## Slide 36
ČVUT FEL, Praha
Technické normy – požadavky na energetickou náročnost
Příklad hodnot činitele nepřítomnosti FA
Výpočet celé budovy |  | Výpočet jednotlivých vnitřních prostorů |  | 
Typ budovy | FA (-) | Typ budovy | Typ vnitřního prostoru | FA (-)
Kancelářská budova | 0,20 | Kancelářská budova | Buňková kancelář 1 osoba Buňková kancelář 2-6 osob. Velkoprostorová kancelář > 6 osob ovládání/30 m2 Velkoprostorová kancelář >6 osob ovládání/10 m2 Chodba (stmívaná) Vstupní hala Prezentační / výstavní místnost Koupelna Denní místnost Sklad / šatna Technické provozní místnosti Místnost s kopírkou / serverem Konferenční místnost Archivy | 0,40 0,30 0,00 0,20 0,40 0,00 0,60 0,90 0,50 0,90 0,98 0,50 0,50 0,98

## Slide 37
ČVUT FEL, Praha
Technické normy – požadavky na energetickou náročnost
kde Ppc je celkový instalovaný ztrátový příkon ovládacích zařízení (W)
Pem je celkový instalovaný nabíjecí příkon svítidel nouzového osvětlení (W)
tD je doba provozu s denním světlem (h)
tN je doba provozu bez denního světla (h)
ty je standardní roční doba v hodinách, činí 8760 h
tem je doba nabíjení nouzového osvětlení (h)
kde W je spotřeba elektrické energie pro osvětlení za rok (kWh.rok-1)
A je celková využitelná plocha budovy (m2)
(kWh / m2 / rok)
(kWh/rok)
Měrná spotřeba energie na osvětlení na 1 m2 za rok (LENI):

## Slide 38
ČVUT FEL, Praha
Technické normy – požadavky na energetickou náročnost
Typ prostoru | Třída kvality osvětlení | Pem (kWh/m2.rok) | Ppc (kWh/m2.rok) | PN (W/m2) | LENI (kWh/m2/rok)
Administrativní budovy | * | 1 | 5 | 15 | 42,1
 | ** | 1 | 5 | 20 | 54,6
 | *** | 1 | 5 | 25 | 67,1
Vzdělávací zařízení | * | 1 | 5 | 15 | 34,9
 | ** | 1 | 5 | 20 | 44,9
 | *** | 1 | 5 | 25 | 54,9
Zdravotnická zařízení | * | 1 | 5 | 15 | 70,6
 | ** | 1 | 5 | 25 | 115,6
 | *** | 1 | 5 | 35 | 160,6
Hotely | * | 1 | 5 | 10 | 38,1
 | ** | 1 | 5 | 20 | 72,1
 | *** | 1 | 5 | 30 | 108,1
Restaurace | * | 1 | 5 | 10 | 29,6
 | ** | 1 | 5 | 25 | 67,1
 | *** | 1 | 5 | 35 | 92,1

## Slide 39
ČVUT FEL, Praha
Technické normy – požadavky na energetickou náročnost
Uvažované světelně technické parametry pro jednotlivé třídy kvality osvětlení
Parametry | Třída kvality osvětlení |  | 
 | * | ** | ***
Udržovaná osvětlenost Ēm |  |  | 
Omezení rušivého oslnění (UGR) |  |  | 
Vyloučení míhání a stroboskopického jevu |  |  | 
Omezení závojových odrazů a oslnění odrazem |  |  | 
Zlepšené podání barev |  |  | 
Zajištění dobré modelace |  |  | 
Zajištění vhodného rozložení jasů v místnosti |  |  | 
Zajištění vhodného osvětlení obličejů Ez |  |  | 
Věnování zvláštní pozornosti zdravotním hlediskům*) |  |  | 
Poznámka:
 musí splňovat světelně technické parametry dle ČSN EN 12464-1.
 musí splňovat slovně popsané požadavky na osvětlení dle ČSN EN 12464-1.
*) zdravotní hlediska mohou vyžadovat mnohem vyšší osvětlenosti a tím i vyšší W/m2.

## Slide 40
Děkuji za pozornost
České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta elektrotechnická
ČVUT FEL, Praha