6.  Simulace provozu kSEV při požadavku nastolení tepelné pohody

V predchádzajúcich kapitolách (4. resp. 5.kapitola) boli zobrazené a zanalyzované jednotlivé výsledky experimentálneho overenia prevádzky KSEV, resp. výsledky počítačovej simulácie experimentálnej miestnosti vykurovanej pomocou KSEV. Pre účely 6.kapitoly bol v programe Mathematika® 5.0 vytvorený matematický model miestnosti vykurovanej pomocou KSEV (tento model je obsahom priloženého CD-romu v priečinku s názvom „6.kapitola”). Cieľom bolo, aby na základe matematického prepočtu poukázal na súčinnosť sálavej a konvekčnej zložky v systéme vykurovania; aby určil, ak je to možné, interval teplôt vzduchu v interiéri ta, v rámci ktorého je možné dosiahnuť zvoleného stupňa tepelného pocitu pre vstupné parametre vykurovaného interiéru.

Samotný matematický model priestoru s KSEV, je založený na zadefinovaní okrajových podmienok, všetkých vstupných údajov, vrátane geometrie priestoru s tepelno-fyzikálnymi vlastnosťami, ako aj údajov z vedľajších výpočtov (výpočet faktorov osálania).

6.1  Okrajové podmienky

Matematický model miestnosti vykurovanej pomocou KSEV bol vyhotovený na základe rovnakých geometrických rozmerov a tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií, ako mala experimentálna miestnosť v rámci experimentálneho overenia prevádzky KSEV v klimatickej komore (kap. 4.2.1). Jedinou zmenou oproti experimentálnemu meraniu bola tá skutočnosť, že vytvorený matematický model miestnosti bol uvažovaný ako samostatná bunka umiestnená v exteriéri (t.j. všetky štyri steny a stropná konštrukcia sú ovplyvňované podmienkami exteriérového prostredia), jedine podlahová konštrukcia bola uvažovaná ako konštrukcia v styku s terénom (teplota vstupujúca do výpočtu = 0 °C).

6.2  Vstupné údaje

Medzi vstupné údaje, ktoré boli konštantné pre všetky posudzované kombinácie, patria údaje slúžiace pre hodnotenie tepelnej pohody vo vykurovaných interiéroch budov (tab. 6.1). Tieto hodnoty boli rovnaké ako v 5. kapitole, ktorá sa týkala počítačovej simulácie experimentálnej miestnosti vykurovanej pomocou KSEV. Treba však podotknúť, že vytvorený program veľmi jednoducho umožňuje ich zmenu na inú hodnotu.

Tab. 6.1  Vstupné údaje pre matematický model KSEV.

| M | Icl | W | RH | PMV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 met | 1,01 clo | 0 W.m-2 | 40 % | 0 |

Kde:

M - 	vnútorná produkcia tepla ľuďmi  (met, 1,2 met = 70 W.m-2),

Icl -	tepelný odpor oblečenia  (clo, 1,01 clo = 0,157 m2.K.W-1),

W - 	vonkajšia práca  (met, W.m-2),

RH - 	relatívna vlhkosť vzduchu  (%),

PMV - predpokladaný priemerný tepelný pocit „Predicted Mean Vote” (-).

Medzi ďalšie vstupné údaje s možnosťou zmeny patria „teplota vzduchu v exteriéri” (overované boli v hodnotách +4, -5 a -11 °C), takisto je k dispozícii možnosť zmeniť teplotu pod podlahovou konštrukciou (pre všetky posudzované kombinácie sa uvažovalo s hodnotou 0 °C), ako aj hodnoty intenzity výmeny vonkajšieho vzduchu (overované boli v hodnotách 0,3; 0,5; 1,0 a 3,0 h-1) a emisivity jednotlivých povrchov (pre všetky posudzované kombinácie a povrchy sa uvažovalo s hodnotou 0,9).

Niektoré fyzikálne veličiny a ich označenie používané v programe:

tr – 	stredná sálavá teplota  (°C),

ta – 	teplota vzduchu v interiéri  (°C),

te – 	teplota vzduchu v exteriéri  (°C),

n – 	intenzita výmeny vonkajšieho vzduchu  (h-1),

– 	emisivita povrchu  (-),

Ppodl – výkon dodávaný do podlahového systému vykurovania  (W),

Pa – 	výkon dodávaný do konvekčného systému vykurovania  (W),

Pz – 	tepelné straty vykurovaného interiéru  (W),

QR – 	sálavý tok z plochy na plochu  (W),

QK – 	konvekčný tok z plochy na plochu  (W).

- 6.3  Faktory osálania  [71]

Keď sa počíta so sálavým vykurovaním, je nutné poznať faktory osálania navzájom medzi všetkými plochami v miestnosti. Faktor osálania vyjadruje, aká časť žiarivého toku vychádzajúca z prvého telesa dopadne na druhé teleso.

Faktor osálania medzi dvomi plochami S1 a S2 je určený ako plošný priemer a analyticky je vyjadrený ako:

ϕS1S2=1S1S1S2cosψ1.cosψ2π.r2dS2dS1     	(-)     	(6.1)

ϕS2S1=1S2S2S1cosψ1.cosψ2π.r2dS1dS2     	(-)     	(6.2)

kde:

ϕS1S2 	-     faktor osálania z plochy S1 na plochu S2  (-),

cos1 	-     kosínus uhla, ktorý zviera normála plochy S1 s vektorom, určeným

rozdielom polohových vektorov bodov na ploche S2 a na ploche S1  (-),

cos2	-     kosínus uhla, ktorý zviera normála plochy S2 s vektorom, určeným

rozdielom polohových vektorov bodov na ploche S1 a na ploche S2  (-),

r           -    veľkosť rozdielu polohových vektorov bodov na ploche S2 a S1  (m).

- 6.3.1  Základné vzťahy platné pre faktory osálania

Ak je teleso 1 úplne obklopené telesom 2 (a to i po častiach), potom 12=1. Keďže teleso nesála samo na seba, t.j. 11=0.

Pre prepočet faktorov osálania platí nasledujúci vzťah:

ϕ12=S2S1⋅ϕ21    	 (-)	(6.3)

Všeobecne je výpočet faktorov osálania časovo veľmi náročný. Ide o výpočet štvornásobného integrálu, pričom integrand je pomerne zložitá funkcia. Existuje niekoľko metód, ako počítať faktory osálania. Pre jednoduchšie konfigurácie plôch (napr. rovnobežné protiľahlé plochy) sú stanovené explicitné vzťahy, pre zložitejšie konfigurácie je potrebné pristúpiť k numerickej integrácii. Tu je potrebné hľadať kompromis medzi presnosťou a časovou náročnosťou výpočtu.

- 6.3.1.1  Jednoduché konfigurácie plôch

V tejto časti kapitoly sú uvedené výpočty dvoch základných konfigurácií plôch, ktoré následne využívam pre účely mojej práce. Viac základných konfigurácií plôch s explicitným analytickým vyjadrením faktorov osálania je možné nájsť napr. v [31,71].

- Paralelné obdĺžnikové plochy ležiace proti sebe

Na obr. 6.1 je znázornená situácia s dvomi paralelnými obdĺžnikovými plochami S1 a S2 ležiacimi proti sebe.

Obr. 6.1  Paralelné obdĺžnikové plochy.

Faktor osálania z plochy S1 na plochu S2 sa potom vypočíta zo vzťahu:

ϕ12=2πXYln1+X21+Y1+X2+Y2+X1+Y2arctanX1+Y2+     	(-)	    (6.4)

kde:

X=ah (-), Y=bh (-),

a, b, h - sú vzdialenosti v (m) podľa obr. 6.1.

- Dve na seba kolmé obdĺžnikové plochy so spoločnou hranou

Na obr. 6.2 je znázornená situácia s dvomi na seba kolmými obdĺžnikovými plochami S1 a S2 so spoločnou hranou.

Obr. 6.2  Dve na seba kolmé plochy so spoločnou hranou.

Faktor osálania z plochy S1 na plochu S2 sa potom vypočíta zo vzťahu:

ϕ12=2πBBarctan1B+Carctan1C−B2+C2arctan1B2+C2+  (-)  (6.5)

kde:

B=ba (-), C=ca (-),

a, b, c - sú vzdialenosti v (m) podľa obr. 6.2.

- 6.3.1.2  Človek sálajúci na horizontálne a vertikálne plochy

Pre tento prípad existujú experimentálne alebo numerickou integráciou zistené grafy [71], z ktorých je možné pre dané umiestnenie človeka v miestnosti (pre účely tejto práce bol človek umiestnený vždy uprostred miestnosti) a pre danú polohu (stojaci alebo sediaci človek) vyčítať hodnoty faktorov osálania z plochy človeka na horizontálnu alebo vertikálnu plochu v miestnosti. Príklad takéhoto grafu naznačuje obrázok 6.3.

Obr. 6.3  Príklad grafu pre určenie faktorov osálania medzi človekom a okolitými kolmými plochami.

6.3.2  Vstupné hodnoty pre výpočet faktorov osálania

Samotná experimentálna miestnosť bola rozdelená na päť samostatných plôch (obr. 6.2), ktorých hodnoty vstupovali do matematického prepočtu vo vytvorenom pomocnom programe (tento pomocný program je obsahom priloženého CD-romu v priečinku s názvom „6.kapitola”).

Obr. 6.2  Označenie jednotlivých plôch experimentálnej miestnosti.

1 – podlaha

2 – vykurovacie teleso

3 – okno

4 – zbytok steny s oknom

5 – ostatné steny a strop

Stena, ktorej súčasťou bola aj okenná konštrukcia a vykurovacie teleso, bola dodatočne rozdelená na ďalšie pomocné plochy kvôli presnému výpočtu. (obr. 6.3).

Obr. 6.3  Rozdelenie steny s oknom na pomocné plochy.

V tab. 6.2 sa nachádza písomné označenie  ako aj prehľadný výpočet veľkosti jednotlivých plôch vstupujúcich do matematického prepočtu spomínaného pomocného programu.

Tab. 6.2  Výpočet jednotlivých plôch vykurovaného interiéru.

| Číslo a typ plochy | Písomné označenie | Samotný výpočet |
| --- | --- | --- |
| 1 - podlaha | Apodlaha = A1 = AQ | 2,5 x 2 = 5 m2 |
| 2 – vykurovacie teleso | Aek = A2A = ARadA | 0,37 x 0,4 = 0,148 m2 |
|  | Aesp1 = A2B = ARadB | 1,2 x 0,32 = 0,384 m2 |
|  | Aesp2 = A2C = ARadC | 0,75 x 0,5 = 0,375 m2 |
| 3 - okno | Aokno = A3 | 1,5 x 0,9 = 1,35 m2 |
| 4 – zbytok steny s oknom | AzbytokA = A4A = AZ1 + AZ2 + AZ3 - ARadA | 1,92 + 0,81 + 1,92 – 0,148 = 4,502 m2 |
|  | AzbytokB = A4B = AZ1 + AZ2 + AZ3 - ARadB | 1,92 + 0,81 + 1,92 – 0,384 = 4,266 m2 |
|  | AzbytokC = A4C = AZ1 + AZ2 + AZ3 - ARadC | 1,92 + 0,81 + 1,92 – 0,375 = 4,275 m2 |
| 5 – ostatné steny a strop | A5 = 2 x bočná stena + zadná stena + strop | 2 x (2 x 2,4) + (2,4 x 2,5) + (2,5 x 2) = 20,6 m2 |
| Pomocný výpočet k položke č.4: AZ1 = 0,8 x 2,4 = 1,92 m2... AZ2 = 0,9 x 0,9 = 0,81 m2 ... AZ3 = 0,8 x 2,4 = 1,92 m2 |  |  |

Ako už bolo spomínané vyššie, výsledky z tab. 6.2 vstupujú do matematického prepočtu pomocného programu, ktorým sa prevedie výpočet faktorov osálania jednotlivých plôch na okolité plochy. Výstupom tohto programu, resp. matematického prepočtu sú dva súbory, a to súbor s označením „AV” (obsahujúci vstupné hodnoty plôch vykurovaného interiéru) a súbor s označením „FM” (obsahujúci vstupné hodnoty jednotlivých faktorov osálania). Tieto dva súbory sú nevyhnutné pre správny matematický prepočet jednotlivých overovaných kombinácií matematického modelu KSEV.

6.4  Výsledky simulácií a ich následná analýza

Kapitola obsahuje výsledky simulácií jednotlivých overovaných kombinácií a ich následnú analýzu v dvoch rôznych podobách, v grafickej a v tabuľkovej.

6.4.1  Výsledky v grafickej podobe

6.4.1.1  Závislosť strednej sálavej teploty a teploty vzduchu

Pre zadané vstupné hodnoty (tab. 6.1), je na obr. 6.4 zobrazená závislosť medzi strednou sálavou teplotou a teplotou vzduchu v interiéri pre zvolený stupeň tepelného pocitu PMV = 0.

Obr. 6.4  Závislosť strednej sálavej teploty tr a teploty vzduchu ta pre PMV = 0.

Z obr. 6.4 je vidieť – ako sa dalo predpokladať – že s rastúcou teplotou vzduchu klesá (pre zvolenú hodnotu PMV = 0 a ostatné vstupné hodnoty) stredná sálavá teplota stien. Graf udáva všetky dvojice, pre ktoré sa dosiahne neutrálny tepelný pocit (nie všetky sú však použiteľné z hygienických dôvodov). Pre daný interiér, materiál stien, teplotu vonkajšieho vzduchu, geometriu vykurovacieho telesa a intenzitu výmeny vonkajšieho vzduchu sú však iba niektoré dvojice (tr, ta) technicky realizovateľné bez použitia chladenia. Túto situáciu znázorňuje graf v nasledujúcej časti (obr. 6.5).

6.4.1.2  Závislosť sálavej a konvekčnej zložky vykurovania a teploty vzduchu

Výkon dodávaný do podlahového systému vykurovania sa realizuje sálavou a konvekčnou zložkou. Pokiaľ dodávame do podlahy príliš veľký výkon Ppodl, zvyšujeme strednú sálavú teplotu tr, ale vďaka konvekcie z podlahy zvyšujeme príliš aj teplotu vzduchu ta, ktorá by bola príliš vysoká a platilo by PMV > 0 (ľavá časť grafu – obr. 6.5).

Obr. 6.5  Závislosť výkonu podlahového Ppodl, resp. konvekčného systému vykurovania Pa a teploty vzduchu ta.

(pre vstupné hodnoty te = -5 °C a n = 0,5)

Aby sme dosiahli bod (tr, ta) z predchádzajúceho grafu (obr. 6.4), bolo by nutné (konvekčne, t.j. bez vplyvu sálania) vzduch chladiť. To je však všeobecne náročnejšie, ako dodávať kladný vykurovací výkon. To isté platí, ak by sme dodávali príliš veľký výkon do konvekčného systému vykurovania Pa. Pre dosiahnutie bodu (tr, ta) z predchádzajúceho grafu (obr. 6.4), by sme museli chladiť podlahu.

To znamená, že technicky výlučne vykurovacím výkonom (bez chladenia) sú realizovateľné možnosti len z oblasti, kde platí Ppodl > 0 a Pa > 0, teda oblasť teplôt vzduchu ta cca 22,8 °C až 25,0 °C. Pre iné teploty vzduchu ta nie je možné bez chladenia dosiahnuť podmienku PMV = 0 pre daný interiér, vykurovací systém a ostatné vstupné hodnoty, čo je pomerne zaujímavý a neočakávaný výsledok.

6.4.1.3  Tepelné straty vykurovaného interiéru

Samotné náklady na vykurovanie, teda predovšetkým výkon potrebný     na krytie tepelných strát, sú určite dôležitým kritériom pre voľbu vykurovacej sústavy a pre jej reguláciu. Avšak celkové tepelné straty vykurovaného interiéru Pz závisia aj na zvolenom bode (tr, ta). Táto závislosť je zobrazená na nasledujúcom grafe (obr. 6.6).

Obr. 6.6  Závislosť tepelnej straty vykurovaného interiéru Pz a teploty vzduchu ta

(pre vstupné hodnoty te = -5 °C a n = 0,5 h-1).

Zaujímavý je hlavne fakt, že so stúpajúcou teplotou vzduchu ta klesajú celkové tepelné straty vykurovaného interiéru Pz. Veľakrát je spomínaný fakt, že sálavé vykurovanie znižuje celkovú energetickú náročnosť. Je vidieť, že to neplatí všeobecne. Veľmi záleží na plochách a geometri vykurovacích telies, no predovšetkým na intenzite výmeny vonkajšieho vzduchu n s exteriérovým prostredím. Situácia s opačným trendom je zobrazená na nasledujúcom grafe (obr. 6.7).

Obr. 6.7  Závislosť tepelnej straty vykurovaného interiéru Pz a teploty vzduchu ta

(pre vstupné hodnoty te = -5 °C a n = 3,0 h-1).

Zmenou intenzity výmeny vonkajšieho vzduchu z hodnoty n = 0,5 na hodnotu n = 3,0 došlo k opačnému trendu, ako bolo zobrazené na obr. 6.6. Vidíme, že so stúpajúcou teplotou vzduchu ta narastajú celkové tepelné straty vykurovaného interiéru Pz.

6.4.2  Výsledky v tabuľkovej podobe

V tejto časti kapitoly uvádzam tabuľkovo spracované výsledky všetkých overovaných kombinácií uskutočnených v spomínanom matematickom programe (nakoľko sa jedná o obsažnú časť kapitoly, prikladám jednotlivé grafy ako aj samotný prepočet prílohou na CD-rom, priečinok s názvom 6.kapitola).

Výsledky sú prezentované v tabuľkách, ktoré sú usporiadané podľa vstupnej hodnoty teploty vzduchu v exteriéri te (+4, -5 a -11 °C). Pri každej kombinácii boli obmieňané hodnoty intenzity výmeny vonkajšieho vzduchu (overované boli v hodnotách 0,3; 0,5; 1,0 a 3,0 h-1), takže samotné výsledky sú ešte rozdelené podľa týchto hodnôt.

Tab. 6.3 zobrazuje výsledky pre vstupnú hodnotu teploty vzduchu v exteriéri te = +4 °C. Ako možno vidieť z výsledkov v ľavej časti tabuľky, horná hranica z intervalu teplôt vzduchu v interiéri ta zostala nemenná pre všetky štyri overované prípady (ta = 24,6 °C). So zvyšujúcou sa hodnotou intenzity výmeny vonkajšieho vzduchu n klesala dolná hranica z intervalu teplôt vzduchu. V pravej časti tabuľky môžeme vidieť už spomínaný jav, kedy pri nižších teplotách vzduchu ta (+18 °C) boli zaznamenané vyššie hodnoty tepelných strát Pz  ako pri vyšších teplotách (+25 °C). Výnimkou je posledný riadok, kedy došlo k opačnému efektu (n = 3,0 h-1).

Tab. 6.3  Výsledky pre te = +4 °C.

| Intenzita výmeny vzduchu n (h-1) | Interval teplôt vzduchu ta (°C) | Tepelná strata Pz (W) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pre ta = 18 °C | pre ta = 25 °C |
| 0,3 | 23,2 až 24,6 | 255 | 205 |
| 0,5 | 23,0 až 24,6 | 270 | 220 |
| 1,0 | 22,6 až 24,6 | 295 | 260 |
| 3,0 | 21,8 až 24,6 | 405 | 425 |

Tab. 6.4 zobrazuje výsledky pre vstupnú hodnotu teploty vzduchu v exteriéri te = -5 °C. Ako možno vidieť z výsledkov v ľavej časti tabuľky, platí to isté hodnotenie ako pre tab. 6.3, t.j. horná hranica z intervalu teplôt vzduchu v interiéri ta zostala nemenná pre všetky štyri overované prípady    (s miernym nárastom ta = 25,0 °C). So zvyšujúcou sa hodnotou intenzity výmeny vonkajšieho vzduchu n klesala dolná hranica z intervalu teplôt vzduchu. V pravej časti tabuľky môžeme vidieť už spomínaný jav, kedy pri nižších teplotách vzduchu ta (+18 °C) boli zaznamenané vyššie hodnoty tepelných strát Pz  ako pri vyšších teplotách (+25 °C). Výnimkou je posledný riadok, kedy došlo k opačnému efektu (n = 3,0 h-1). Môžeme vidieť vyššie hodnoty tepelných strát ako tomu bolo v tab. 6.3.

Tab. 6.4  Výsledky pre te = -5 °C.

| Intenzita výmeny vzduchu n (h-1) | Interval teplôt vzduchu ta (°C) | Tepelná strata Pz (W) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pre ta = 18 °C | pre ta = 25 °C |
| 0,3 | 23,0 až 25,0 | 340 | 290 |
| 0,5 | 22,8 až 25,0 | 360 | 315 |
| 1,0 | 22,4 až 25,0 | 405 | 370 |
| 3,0 | 21,2 až 25,0 | 585 | 600 |

Tab. 6.5 zobrazuje výsledky pre vstupnú hodnotu teploty vzduchu v exteriéri te = -11 °C. Ako možno vidieť z výsledkov v ľavej časti tabuľky, platí to isté hodnotenie ako pre tab. 6.3 a 6.4, t.j. horná hranica z intervalu teplôt vzduchu v interiéri ta zostala nemenná pre všetky štyri overované prípady    (opäť s miernym nárastom ta = 25,3 °C). So zvyšujúcou sa hodnotou intenzity výmeny vonkajšieho vzduchu n klesala dolná hranica z intervalu teplôt vzduchu. V pravej časti tabuľky môžeme vidieť už spomínaný jav, kedy pri nižších teplotách vzduchu ta (+18 °C) boli zaznamenané vyššie hodnoty tepelných strát Pz  ako pri vyšších teplotách (+25 °C). Výnimkou je posledný riadok, kedy došlo k opačnému efektu (n = 3,0 h-1). Opäť môžeme vidieť zvýšené hodnoty tepelných strát ako tomu bolo v tab. 6.3 alebo 6.4, čo má za následok nižšia teplota vzduchu v exteriéri te.

Tab. 6.5  Výsledky pre te = -11 °C.

| Intenzita výmeny vzduchu n (h-1) | Interval teplôt vzduchu ta (°C) | Tepelná strata Pz (W) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pre ta = 18 °C | pre ta = 25 °C |
| 0,3 | 22,8 až 25,3 | 400 | 350 |
| 0,5 | 22,6 až 25,3 | 420 | 375 |
| 1,0 | 22,2 až 25,3 | 480 | 445 |
| 3,0 | 20,8 až 25,3 | 705 | 720 |

6.5  Záver

Záverom možno konštatovať, že z uvedených simulácií vyplývajú predovšetkým nasledujúce závery:

- pre zvolené parametre vykurovaného interiéru a intenzity výmeny vonkajšieho vzduchu je možné výlučne vykurovaním dosiahnuť zvoleného stupňa tepelného pocitu len pre určitý interval teplôt vzduchu ta,

- nie vždy platí, že zavedenie sálavej zložky musí znamenať zníženie celkovej tepelnej straty vykurovaného interiéru Pz. Je to dané tým, že sálavé toky dopadajú nielen na osoby vo vykurovanom interiéri (zvýšenie tr), ale aj na steny susediace s okolím. Tieto sálavé tepelné toky zvyšujú tepelné toky stenami a teda aj celkové tepelné straty vykurovaného interiéru. Bez prepočtu celkovej bilancie tepelných tokov v miestnosti je obtiažne, resp. nemožné, dopredu stanoviť, či je vyššia teplota vzduchu v interiéri ta z energetického hľadiska výhodná alebo nevýhodná.