Posouzení systému vytápění zadaného objektu tepelnými čerpadly

# Popis systému

Objekt je vytápěn osmi tepelnými čerpadly systému vzduch  - voda a elektrokotlem o výkonu 180 kW, který plní funkci záložního zdroje pro případ výpadku tepelných čerpadel a doplňkového zdroje pro stav, kdy je venkovní teplota nízká, výkon tepelných čerpadel a jejich topný faktor klesá a nestačil by na pokrytí tepelných ztrát budovy a udržení teploty v interiérech.

V systému je dále zapojena akumulační nádoba vybavená topnými tělesy o celkovém výkonu 82,5 kW.  K dispozici je tedy topný výkon osmi tepelných čerpadel a 262,5 kW výkon elektrokotle a topných těles.

Tepelná čerpadla typu WPL 33 od firmy Stiebel-Eltron jsou instalována na střeše objektu, zbytek technologie v místnostech v suterénu.

Vlastnosti použitých tepelných čerpadel byly odečteny z grafů udávaných výrobcem. V následujících grafech použitých závislostí znamená modrá barva teplotu výstupní vody 35°C, zelená 50°C a červená 60°C.

Ptop[W] je topný výkon jednoho tepelného čerpadla a  je jeho topný faktor.

# Použitý model systému

Byl vytvořen zjednodušený model podle schématu:

Voda v primárním okruhu s hmotnostním průtokem  protéká  paralelně spojenými tepelnými čerpadly TČ, kde se ohřívá z teploty na teplotu   . Tepelným čerpadlům je dodáván elektrický výkon a čerpadla dodávají vodě topný výkon . V zásobníku 1 se tato voda mísí s vodou ze sekundárního okruhu, který má hmotnostní průtok a při směšování lze položit . Pokud topný výkon tepelných čerpadel nestačí krýt potřebu tepelného výkonu, dohřívá se voda sekundárního okruhu v elektrokotli výkonem z teploty  na teplotu . V otopném systému voda chladne z teploty na teplotu , předává výkon do interiéru o teplotě . Jelikož jde o přibližnou analýzu ustáleného stavu, tentýž výkon se jako tepelná ztráta budovy předává do okolí o teplotě . V dalším je uvažováno .

# Rovnice popisující systém

Systém je možno popsat rovnicemi:

Výkon tepelných čerpadel je brán osminásobkem interpolace (mezi křivkami pro v katalogu uvedené tři teploty výstupní vody) výše uvedeného grafu a závisí na teplotě  a . Tato závislost činí soustavu rovnic nelineární a tedy řešitelnou jen numericky.

# Vstupní údaje

Problematické bylo získání vstupních údajů. Nebyly k dispozici průtoky vody a tak musely být dopočítány z předpokládaných spádů na tepelných čerpadlech a otopné soustavě. Nebylo k dispozici regulační schéma a tak je předpokládána regulace na konstantní teplotu v interiéru.

Za referenční byl brán jediný známý stav systému: pro je při teplotě otopné vody tepelná ztráta objektu 260 kW.

Na tepelném čerpadle byl uvažován teplotní spád 5 K a v otopné soustavě také.

Pro různé externí teploty byla soustava řešena a výsledky shrnuty do grafů.

Je vidět, že podle auditu uvažovanou tepelnou ztrátu jsou schopna tepelná čerpadla spolu s elektrokotlem pro vnější výpočtovou teplotu schopna pokrýt.

# Závěry

- Zapojení systému (podle výkresové dokumentace) považuji za správné a dimenzování prvků systému za odpovídající v dokumentaci uvedené tepelné ztrátě objektu 260 kW. při . Zapojení osmi jednotek menšího výkonu namísto menšího počtu výkonnějších je poněkud neobvyklé, nicméně z funkčního hlediska nelze mít proti němu námitky.

- V případě správné spolupráce (tedy správně navržené regulace) tepelných čerpadel, elektrokotle a topných těles v akumulační nádobě a správně navržených průtocích vody v systém  může být z energetického hlediska provoz bezproblémový.

- Dostupná dokumentace je nedostačující. Neobsahuje uvažované průtoky, teploty atd. Posouzení zda jsou čerpadla a pracovní teploty voleny správně je z dostupných údajů nemožné.

- Samotné provedení systému zapojení tepelných čerpadel považuji za nevyhovující, zejména nekvalitně provedená tepelná izolace zvyšuje tepelné ztráty a zhoršuje ekonomiku provozu.

V Praze 4. 5. 2006

Doc. Dr. Ing. Jan Kyncl