## DATA
REGULACE KMITOČTU
V elektrizační soustavě je součet všech jmenovitých výkonů paralelně pracujících generátorů 6000 MW. Do sekundární regulace kmitočtu je zapojeno 10 generátorů ve složení: 4 x 50 MW, 4 x 100 MW a 2 x 200 MW. Generátory nezapojené do regulace kmitočtu pracují s 80 % zatížením, regulační generátory pracují se 70 % zatížením. Výkonové číslo zátěže v poměrných jednotkách je kz = 1,3 a výkonové číslo zdrojů odvoďte z ideální závislosti (bez pásma citlivosti atp.) na trvalé nerovnoměrnosti regulace turbín, kterou předpokládáme u všech strojů 5%.
Vypočtěte změnu kmitočtu ES a změny zatížení regulačních alternátorů při výpadku alternátoru 200 MW, který:
a) | nebyl zapojen do regulace kmitočtu
b) | byl zapojen do regulace kmitočtu
Výpočet proveďte pro tyto případy:
1) | sekundární regulace kmitočtu je mimo provoz (neregulovaná elektrizační soustava)
2) | sekundární regulace kmitočtu je provozována se statikou 1 % (metoda statických charakteristik)
Aby ES byla ve výkonové rovnováze musí platit, že spotřeba se musí v každém okamžiku rovnat výrobě.
Paralelně pacující alternátory: |  |  | Pgno = | 6000 | (MW)
Regulační alternátory: |  | P (MW) | 50 | 100 | 200
|  | počet | 4 | 4 | 2
| počet po výpadku |  | 4 | 4 | 1
Výpadek alternátoru Pv: |  |  | 200 | MW
Zatížení alternátorů zapojených do regulace: |  |  |  |  | 70 | % | 0.7
Zatížení alternátorů nezapojených do regulace: |  |  |  |  | 80 | % | 0.8
Jmenovitá frekvence (fn): |  |  | 50 | Hz
Výkonové číslo zátěží kz : |  |  | 1.3 | -
Statika prim. regulace: |  |  | 5 | %
Výkonové číslo zdrojů kg (prim): |  |  | 20 | -
Statika sek. regulace: |  |  | 1 | %
Výkonové číslo zdrojů kg (sek): |  |  | 100 | -
1 Neregulovaná elektrizační soustava
Celkový jmenovitý výkon regulačních alternátorů
| P'gn = | 1000 | (MW)
Celkový jmenovitý výkon alternátorů nezapojených do regulace kmitočtu:
| P''gn = | 5000 | (MW)
Zatížení ES před poruchou:
| Pzn = | 0,7.P'g + 0,8.P''g = |  | 4700 | MW
Výkonové číslo zdrojů před poruchou:
| Kgo = | kgo | = | 2400 | MW / Hz
Výkonové číslo po poruše a výpadku zdroje |  |  |  | 200 | MW
| Kg = | kg | = | 2320 | MW / Hz
Výkonové číslo zátěže:
| Kz = | kz | = | 122.2 | MW / Hz
Výkonové číslo soustavy
| Ks = Kg + Kz = |  | 2442.2 | MW / Hz

## NS - nereg.soustrojí
NEREGULOVANÁ SOUSTAVA - VÝPADEK NEREGULAČNÍHO SOUSTROJÍ
Změna kmitočtu způsobená výpadkem zdroje |  |  |  | 200 | MW (neregulační soustrojí)
| D f'' = | = | -0.065515 | Hz
Zatížení regulačních soustrojí:
| K'g = k'g | = | 400 | MW / Hz
| D P'g = - | K'g.D f'' = | 26.2059 | Hz
| P'g = | 0,7.P'gn + DP'g = |  | 726.2059 | MW
Zatížení neregulačních soustrojí:
| K''g | = k''g | = | 1920 | MW / Hz
| D P''g = - | K''g.D f'' = | 125.7882 | Hz
| P''g = 0,8. | (P''gn - Pv) + DP''g = |  | 3965.7882 | MW
Změna příkonu zátěže:
| D P''z = | Kz . D f'' = | -8.0059 | Hz
| P''z = | Pzn + DP''z = |  | 4691.9941 | MW
Kontrola: |  | P'g + P''g = |  | 4691.9941 | MW
|  | P'g + P''g - P''z = |  | 0 | MW
Zatížení jednotlivých regulačních soustrojí:
50MW alternátory |  |  | P50 = Po + DP'g |  | = | 36.3103 | MW
100MW alternátory |  |  | P100 = Po + DP'g |  | = | 72.6206 | MW
200MW alternátory |  |  | P2000 = Po + DP'g |  | = | 145.2412 | MW
P'g = | 4 | .P50 + | 4 | .P100 + | 2 | .P200 = | 726.2059 | MW

## NS - reg.soustrojí
NEREGULOVANÁ SOUSTAVA - VÝPADEK REGULAČNÍHO SOUSTROJÍ
Změna kmitočtu způsobená výpadkem zdroje |  |  |  | 200 | MW (neregulační soustrojí)
| D f' = | = | -0.057325 | Hz
Zatížení regulačních soustrojí:
| K'g = k'g | = | 320 | MW / Hz
| D P'g = - | K'g.D f'' = | 18.3441 | Hz
| P'g = 0,7. | (P'gn - Pv) + DP'g = |  | 578.3441 | MW
Zatížení neregulačních soustrojí:
| K''g = k''g | = | 2000 | MW / Hz
| D P''g = - | K''g.D f'' = | 114.6507 | Hz
| P''g = 0,8. | P''gn + DP''g = |  | 4114.6507 | MW
Změna příkonu zátěže:
| D P''z = | Kz . D f'' = | -7.0052 | Hz
| P''z = | Pzn + DP''z = |  | 4692.9948 | MW
Kontrola: |  | P'g + P''g = |  | 4692.9948 | MW
|  | P'g + P''g - P''z = |  | 0 | MW
Zatížení jednotlivých regulačních soustrojí:
50MW alternátory |  |  | P50 = Po + DP'g |  | = | 36.1465 | MW
100MW alternátory |  |  | P100 = Po + DP'g |  | = | 72.293 | MW
200MW alternátory |  |  | P2000 = Po + DP'g |  | = | 144.586 | MW
P'g = | 4 | .P50 + | 4 | .P100 + | 1 | .P200 = | 578.3441 | MW

## SR - nereg.soustrojí
SEKUNDÁRNÍ REGULACE SOUSTAVY - VÝPADEK NEREGULAČNÍHO SOUSTROJÍ
D f + s . D Pr = 0
Výkonové číslo zdrojů nezapojených do sekundární regulace (vypočteno v listu NS - nereg.soustrojí)
| K''g | = k''g | = | 1920 | MW / Hz
Výkonové číslo regulačních soustrojí:
| K'g = k'g | = | 2000 | MW / Hz
Výkonové číslo zátěže (vypočteno v listu DATA)
| Kz = | kz | = | 122.2 | MW / Hz
Výkonové číslo soustavy
| Ks = K''g + K'g + Kz = |  | 4042.2 | MW / Hz
Změna kmitočtu způsobená výpadkem zdroje |  |  |  | 200 | MW (neregulační soustrojí)
| D f'' = | = | -0.039582 | Hz
Zatížení regulačního soustrojí:
| D Pr = D P'g = - |  | K'g.D f'' = | 79.1648 | Hz
| P'g = | 0,7.P'gn + DP'g = |  | 779.1648 | MW
Zatížení neregulačních soustrojí:
| D P''g = - | K''g.D f'' = | 75.9982 | Hz
| P''g = 0,8.(P''gn - Pv) + DP'g = |  |  | 3915.9982 | MW
Změna příkonu zátěže:
| D P''z = | Kz . D f'' = | -4.837 | Hz
| P''z = | Pzn + DP''z = |  | 4695.163 | MW
Kontrola: |  | P'g + P''g = |  | 4695.163 | MW
|  | P'g + P''g - P''z = |  | 0 | MW
Zatížení jednotlivých regulačních soustrojí:
50MW alternátory |  |  | P50 = Po + DP'g |  | = | 38.9582 | MW
100MW alternátory |  |  | P100 = Po + DP'g |  | = | 77.9165 | MW
200MW alternátory |  |  | P2000 = Po + DP'g |  | = | 155.833 | MW
P'g = | 4 | .P50 + | 4 | .P100 + | 2 | .P200 = | 779.1648 | MW

## SR - reg.soustrojí
SEKUNDÁRNÍ REGULACE SOUSTAVY - VÝPADEK REGULAČNÍHO SOUSTROJÍ
Změna kmitočtu způsobená výpadkem zdroje |  |  |  | 200 | MW (neregulační soustrojí)
| D f' = | = | -0.034635 | Hz
Zatížení regulačních soustrojí:
| K'g = k'g | = | 1600 | MW / Hz
| D P'g = - | K'g.D f'' = | 55.4154 | Hz
| P'g = 0,7. | (P'gn - Pv) + DP'g = |  | 615.4154 | MW
Zatížení neregulačních soustrojí:
| K''g = k''g | = | 2000 | MW / Hz
| D P''g = - | K''g.D f'' = | 69.2692 | Hz
| P''g = 0,8. | P''gn + DP''g = |  | 4069.2692 | MW
Změna příkonu zátěže:
| D P''z = | Kz . D f'' = | -4.2323 | Hz
| P''z = | Pzn + DP''z = |  | 4695.7677 | MW
Kontrola: |  | P'g + P''g = |  | 4684.6846 | MW
|  | P'g + P''g - P''z = |  | -11.0831 | MW
Zatížení jednotlivých regulačních soustrojí:
50MW alternátory |  |  | P50 = Po + DP'g |  | = | 38.4635 | MW
100MW alternátory |  |  | P100 = Po + DP'g |  | = | 76.9269 | MW
200MW alternátory |  |  | P2000 = Po + DP'g |  | = | 153.8538 | MW
P'g = | 4 | .P50 + | 4 | .P100 + | 1 | .P200 = | 615.4154 | MW