# Úloha 1

Metodou simultánních poruch řešíme obvod na obr. 1. V prvním kroku sestavíme složkové admitanční matice Y1, Y2 a Y0 a vektory injektovaných proudů I1, I2 a I0.  Tyto hodnoty získáte spuštěním m-file admitancni.m. Z těchto hodnot spočítejte předporuchová složková napětí U1, U2 a U0.

Obr. 1. Schéma řešeného obvodu

Vstupní soubory do programu:

VETEV.DAT

% poradove   pocatecni  koncovy                            komplexni prevod

%  cislo       uzel      uzel    R1   X1   B1   R0   X0   B0    TR    TI

% -------------------------------------------------------------------------

1          1         2       0    1    0    0    2    0     1     0

2          2         3       0    1    0    0   0.5   0     1     0

UZEL.DAT

% poradove  vztazne    proud      uzlova admitance

%  cislo    napeti    IR    II     YR1   YI1   YR2   YI2   YR0   YI0

%-------------------------------------------------------------------

1       1        1     0      0     0     0     0     0     0

2       1        0     0      3     2     3     3     3    10

3       1       0.5   0.5     0     0     0     0     0     0

Řešení:

Ke každé složkové admitanční matici vytvoříme impedanční její inverzí Zμ=Yμ−1. Složková napětí vypočítáme jako Uμ=Zμ.Iμ ( μ = 0,1,2 )

Pozn. Pro další výpočty označujte matice Z1, Z2 a Z0, resp. napětí U1, U2 a U0.

Výsledky:

U1=0,4231+j.0,88460,4231+j.0,1154−0,0769+j.0,3846,	U2=000,		U0=000

# Úloha 2

Pro uvažovaný scénář poruch sestavte složkové poruchové impedanční matice Zp1, Zp2 a Zp0. K dispozici máte soubor poruchova.m. Vytvořte k němu m-file zf.m deklarovaný jaho funkce:

function PRVEK=ZF(Z,K,L,r,s)

kde Z je impedanční matice K,L vektory uzlů poruchových míst a r,s místa poruch.

Vstupní soubor pro scénář poruch:

SCENAR.DAT

% poradove       faze          1. uzel    2. uzel   poruchova

%  cislo     1-a, 2-b, 3-c      brany      brany    impedance

%------------------------------------------------------------

1            1              2          0          0

2            2              1          2          0

Řešení:

Matice poruch bude v tomto případě typu 2x2 (máme 2 poruchy), přičemž diagonální prvek vyjádříme jako:

Zpμχ,χ=Zμkχ,kχ+Zμlχ,lχ−2.Zμkχ,lχ

a nediagonální jako:

Zpμχ,β=Zμkχ,kβ+Zμlχ,lβ−.Zμkχ,lβ−Zμkβ,lχ

kde χ a β označují místo poruchy (v našem případě tedy mohou nabývat hodnot buď 1 nebo 2), k a l označují uzly příslušející místu poruchy (v našem případě mohou nabývat hodnot buď 1,2,3 nebo 0 - zem).

Pozn.	Nabývá-li k nebo l hodnoty 0, musíme provést korekci (impedanční matice nemá ani nultý řádek ani nultý sloupec). V praxi to znamená že vypustíme všechny prvky Z(k,l) z výše uvedených vzorců, kde k nebo l = 0. Např. je-li lχ = 0, pak

Zpμχ,χ=Zμkχ,kχ

a

Zpμχ,β=Zμkχ,kβ−.Zμkχ,lβ

Výsledky:

Z1p=0,2308−j.0,1538000−j.1,0000,

Z2p=0,1667−j.0,1667000−j.1,0000,

Z0p=0,0275−j.0,0917000−j.2,0000.

# Úloha 3

Vytvořte resultující matici poruch ZΣ a rezultující excitující napětí UΣ, znáte-li tzv. bázové proudy a napětí. Dále spočítejte dodatkové proudy pro složky 1,2,0.

ZΣ

| 0.42496 - 0.41226i | 0 |
| --- | --- |
| 0 | 0 + 4i |

UΣ

-0.42308 + 0.11538i

0 - 1i

Výsledná napětí:

| Uzel | U1 | U2 | U0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2184 + 0.6519i | 0.0488 + 0.1735i | -0.4837 + 0.2997i |
| 2 | 0.2184 - 0.0981i | -0.1677 + 0.0485i | -0.0507 + 0.0497i |
| 3 | -0.2816 + 0.4019i | -0.1677 + 0.0485i | -0.0507 + 0.0497i |

Pozn. kontrola výsledku např. pro U1(2)+ U2(2)+ U0(2) = 0 (zkrat ve fázi a v uzlu 2 - souhlasí)

# Úloha 4

Celý výpočet opakujte tak, že nejprve spočítejte poruchu zkrat ve fázi a v uzlu 2. Poruchové matice budou typu 1x1 následující:

| Z1P | Z2P | Z0P |
| --- | --- | --- |
| 0.2308 - 0.1538i | 0.1667 - 0.1667i | 0.0275 - 0.0917i |

Napětí:

| Uzel | U1 | U2 | U0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2184 + 0.9019i | -0.1677 + 0.0485i | -0.0507 + 0.0497i |
| 2 | 0.2184 - 0.0981i | -0.1677 + 0.0485i | -0.0507 + 0.0497i |
| 3 | -0.2816 + 0.4019i | -0.1677 + 0.0485i | -0.0507 + 0.0497i |

Nyní celou proceduru zopakujeme znovu pro druhou poruchu:

Poruchové matice:

| Z1P | Z2P | Z0P |
| --- | --- | --- |
| 0 + 1.0000i | 0 + 1.0000i | 0 + 2.0000i |

Složková napětí vyjdou stejně jako v úloze 3. Tím je provedeno ověření aplikovatelnosti algoritmu „po krocích“.

Návod

Modifikujte soubor SCENAR.DAT, který bude obsahovat vždy jen jednu poruchu. V prvním kroku zkrat ve fázi a v uzlu 2, v druhém spojení fáze b mezi uzly 1 a 2.

Pozn. 	sekvence příkazů v 2. a dalším kroku (po změně souboru SCENAR.DAT) bude:

vstup

poruchova

result