Cvičení 2.

BPF-samostatný výpočet

V zadaném systému vypočtěte:

- Ustálený chod

- Závislost U vybraného odběrového uzlu na výkonech

- Vliv kompenzačních prostředků na napětí.

Parametry vedení

|  | R1 | X1 | B1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400kV | 0.05 | 0.4 | 3.2 |
| 220kV | 0.06 | 0.4 | 2.5 |

Délky vedení (km)

| vedení | délka | vedení | délka | vedení | délka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 40 | V5 | 45 | V9 | 50 |
| V2 | 50 | V6 | 30 | V10 | 1 |
| V3 | 60 | V7 | 27 | V11 | 2 |
| V4 | 20 | V8 | 90 |  |  |

Uzlové výkony MW,MVAR, spotřebičový systém,UI*

| uzel | PL | QL | PG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | -80 |
| 2 | 40 | 35 |  |
| 3 | 60 | 40 |  |
| 4 |  |  | -120 |
| 5 | 40 | 30 |  |
| 6 | 80 | 60 |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  | slack |

Štítkové hodnoty trafa:               Zapojení= YnYnd1

| Sn= 125(MVA) |  |  |
| --- | --- | --- |

Zapojení trafa ve schématu:

| V12= větev(6-7) | V13= větev (6-11) | V14= větev (7-11) |
| --- | --- | --- |
| V15= větev (8-12) | V16= větev (9-12) | V17= větev (8-9) |

clc; clear all

Sb=125*10^6;           % bázový výkon

Ub=[400;220;6.3]*10^3; % bázová napětí sítě

Zb=Ub.^2/Sb;           % bázové impedance sítě

Un=[400;

231;

6.3]*10^3;         % jmenovitá napětí uzlů trafa

T=[2 1 0.09 400000;

1 3 0.3   0;

2 3 0.17  0 ];       % vstupy trafa

ZU=T(:,1)               % počáteční uzel

KU=T(:,2)               % koncový uzel

Zk=T(:,3)               % impedance nakrátko v p.u.

Pk=T(:,4)               % ztráty nakrátko

%..............................................

Zn=Un(ZU).^2/Sb;        % vztažné impedance trafa

Z=Zn.*Zk;               % impedance větví v ohmech

R=Pk/Sb.*Zn;            % rezistance větví v ohmech

X=sqrt(Z.^2-R.^2);      % reaktance větví v ohmech

prep=(Ub(ZU)./Un(ZU)).^2;   % přepočet na napětí sítě

ZZ=Z.*prep;

RR=R.*prep;

XX=X.*prep;

Výsledky modelu trafa:

R =

1.3660

0

0

X =

38.3956

384.0000

72.5710

RR =

1.2390

0

0

XX =

34.8260

384.0000

65.8240

>>

Reaktor: 6.3kV,500A,x=0.08

Kondensátor: 6.3kV,6MVAr

Uzel.dat

1	220	1.1	2	0	0	80	0

2	220	0	1	40	35	0	0

3	220	0	1	60	40	0	0

4	220	1.1	2	0	0	120	0

5	220	0	1	40	30	0	0

6	220	0	1	80	60	0	0

7	400	0	1	0	0	0	0

8	400	0	1	0	0	0	0

9	220	0	1	0	0	0	0

10	400	1.1	3	0	0	0	0

11	6.3	0	1	0	0	0	0

12	6.3	0	1	0	0	0	0

Vetev.dat

1	1	2	2.4	      16		100	    1

2	2	3	3	      20		125	    1

3	1	3	3.6	      24		150	    1

4	1	4	1.2            8		50	    1

5	4	3	2.7	      18		112.5	    1

6	4	5	1.8	      12		75	    1

7	1	5	1.62        10.8	67.5	    1

8	5	6	5.4	      36		225	    1

9	3	9	3	      20		125	    1

10	7	10	0.05         0.4	3.2	    1

11	8	10	0.1	     0.8		6.4	    1

12	6	7	1.239	   34.82	0	    1

13	6	11	0	    65.82	0	    1

14	7	11	0	    384	         0	    1

15	8	12	0	    65.82	0	    1

16	9	12	0	    384	         0	    1

17	8	9	1.239	   34.82	0	    1

ans =

1.1000   -1.0006

1.1124   -0.4642

1.1102   -0.4466

1.1000   -1.1926

1.1077   -0.6581

1.1255    0.8676

1.1001    0.0031

1.1001   -0.0038

1.1042   -0.1420

1.1000         0

1.1163    0.5595

1.1003   -0.0106

>>